Regolatore volumetrico con silenziatore integrato PIANO

Testo per capitolato

Regolatore di portata silenziato per sistemi di mandata o di ripresa aria. Collegamento a canali quadrangolari secondo DIN EN 1505 senza elemento di riduzione o di collegamento, collegamento a tubazioni secondo DIN EN 1506 con elemento di raccordo US-R. Dispositivo simmetrico con possibilità di montaggio in qualsiasi posizione per la regolazione da destra o da sinistra. Regolatore volumetrico per la regolazione di portate costanti o variabili e della pressione ambiente o interna al canale. Con comando tassativo Vmin, Vmax o "CHI-USO". E' possibile in ogni momento cambiare i valori im-postati in fabbrica. Inoltre è possibile misurare la portata volumetrica effettiva con un segnale di feedback U5. Il se-gnale in uscita può essere utilizzato per funzionamento mas-ter/slave o in parallelo di più regolatori oppure per visualiz-zare il valore effettivo 2-10 V DC (0-10 V DC) corrispondente allo 0-100% della Vnom impostata in sistemi DDC/ZLT.

L´involucro è realizzato in acciaio zincato (-SV) e dispone di isolamento termico e acustico e lana minerale igienica con-forme a VDI 6022, di serranda in profilato di alluminio pres-sofuso con guarnizione in EPDM.

PIANO soddisfa i più elevati standard di tenuta secondo la EN 1751. Perdita dell'involucro, classe C e perdita pala serranda, classe 4.

Il segnale della pressione effettiva viene misurato attraverso un profilo aerodinamico in alluminio e valutato nel regolatore elettronico.

- Per sistemi di mandata, con regolatore elettrico NMV-D3-MF, tensione di comando 24 V AC, 50/60 Hz, compensazione della temperatura 10-40°C, cablato e tarato in fabbrica.

Marca: SCHAKO tipo PIANO-K-…-Z o PIANO-S-…-Z con elemento insonorizzante allungato.

- Per sistemi di ripresa con regolatore elettrico NMV-D3-MF, tensione di comando 24 V AC 50/60 Hz, compensazione della temperatura 10-40°C, cablato e tarato in fabbrica.

Marca: SCHAKO tipo PIANO-K-…-A o PIANO-S-…-A con elemento insonorizzante allungato.

Accessori (con sovrapprezzo)

- Isolamento acustico piatto (-FD1) per la riduzione del rumore irradiato in materiale isolante installato all´interno dell´involucro, quindi il regolatore mantiene lo stesso ingombro.

- Batteria di riscaldamento a 2 ranghi (-H2) o 4 ranghi (-H4) con collegamento mediante filettatura esterna, pressione di lavoro 8 bar, pressione di controllo 16 bar, costituita da telaio in lamiera d'acciaio zincato, tubi in rame, collettore in acciaio, alette in alluminio.

- Verniciatura DD (-DD) contro aria di ripresa aggressiva.

- Elemento di collegamento in lamiera d'acciaio zincata. Per l'attacco a tubi (US-R). Per l'attacco a canali  quadrangolari (US-E).

- Guarnizione di tenuta in gomma (-GD1), in gomma speciale (solo per fUS-R).