Diffuseur à déplacement d'air QA

Textes d´appels d´offre

Le diffuseur à déplacement d'air est bien adapté aux applications industrielles et laboratoires à forte charge polluante.

L’air est soufflé dans le local à basse vitesse, avec une différence de température maximale de -4 K en cas de refroidissement. Grâce au courant sans induction, l'air pollué est évacué. En plaçant les diffuseurs à déplacement d’air à proximité du sol, l’air soufflé peut se répartir au ras du sol, puis être entraîné vers le haut par la convection générée par les sources de chaleur.

L'extraction d'air devrait être réalisée le plus haut possible dans le local lors de l'utilisation de diffuseurs à déplacement d'air. Il faut veiller à une répartition régulière des diffuseurs à déplacement d'air sur toute la surface afin de garantir une bonne diffusion de l'air dans le local.

Le diffuseur à déplacement d’air peut être installé à 3-4 m au-dessus de la zone d'occupation surtout si l'air contient des particules de poids spécifique important. Dans de tels cas, environ 50 % de l’air pollué devrait être aspiré par le bas.

Le boîtier se compose d'une plaque de sol, d'un manchon de raccordement rond et d'une partie frontale amovible (tôle perforée) permettant un nettoyage facile conformément à la norme VDI 6022. Un non-tissé pour filtre en fibres synthétiques et remplaçable est installé pour une distribution uniforme de l'air.

-	Type QA-V, quart de rond, surface de soufflage 90°,

Pour montage en angle.

Modèle : SCHAKO type QA-V

-	Type QA-H, demi-rond, surface de soufflage 180°,

Pour montage sur les murs et les piliers.

Modèle : SCHAKO type QA-H

-	Type QA-R, rond, surface de soufflage 360°,

Pour montage dans les locaux.

Modèle : SCHAKO type QA-R

Matériau et peinture (boîtier) :

-	Tôle d’acier galvanisée, sans peinture (-SV-0000) (standard).

-	Tôle d'acier peinte en couleur RAL 9010 (blanc) (-SB-9010).

-	Tôle d'acier peinte dans une autre couleur RAL, au choix (-SB-xxxx).

-	Acier inoxydable 1.4301 peinte en coloris argent sablé (-V2-SAND).

Accessoires :

--	Joint à lèvres en caoutchouc :

-	Sans joint à lèvres en caoutchouc (-GD0) (standard).

-	Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1), en caoutchouc spécial, sur le manchon de raccordement.

--	Dispositif d'étranglement :

-	Sans élément d'étranglement (-DV0) (standard).

-	Avec élément d'étranglement réglable (-DV1), raccord sans joint à lèvres en caoutchouc, pour la régulation du débit d'air, avec levier de réglage latéral, réalisé dans le matériau et la peinture de la plaque de sol/du manchon de raccordement.