Rundrohrsystem RR-COMPLETE

Ausschreibungstexte

VRARR

Volumenstromregler VRARR, für das Rundrohrsystem RR-COMPLETE, mit elektrisch verstellbarer Drosselklappe in runder Bauform mit integrierter Dämmschale, für Spiralrohranschluss. Zum Einsatz in Zu- und Abluftsystemen für konstante oder variable Volumenstrom-, Raum- bzw. Kanaldruckregelung. Mit Zwangssteuerung Vmin, Vmax oder "ZU". Zulässiger Differenzdruckbereich: 50-1000 Pa, zulässige Umgebungstemperatur 0-55°C. Einsetzbar bei Kanalgeschwindigkeiten von 2-12 m/s. Nachträgliche Verstellung der werkseitig eingestellten Betriebsvolumenströme möglich. Das Ausgangssignal kann verwendet werden für Master-Slave- oder Parallelbetrieb mehrerer Regler oder zur Istwertanzeige 2-10 V DC (0-10 V DC) entsprechend 0-100 % vom eingestellten Vmax in DDC / ZLT-Systemen.

Gehäuse bestehend aus 1,0 bis 1,5 mm dickem Außenrohr, optional mit Gummilippendichtung aus EPDM und Innenrohr. Mit integrierter Dämmschale mit Mineralwollefüllung gemäß DIN 4102 A2 (nicht brennbar). Beidseitig mit Endabdeckung. Silikonfreie Klappenblattdichtung aus PUR zum luftdichten Schließen (Ausführung nach DIN EN 1751). Messkreuz aus Aluminium-Strangpressprofil, Messkreuzaufnehmer aus Kunststoff (PA6), Klappenlagerung aus Messing. Innenrohr und Klappenblatt aus Stahlblech verzinkt. Mit elektrischem Regler, Steuerspannung 24 V AC, 50 / 60 Hz, Temperaturkompensation von 10-40° C, werkseitig verdrahtet und justiert. TÜV geprüft nach VDI 6022 Blatt 1+2.

Fabrikat: SCHAKO Typ VRARR

-	Gehäuseleckage nach DIN EN 1751, Klasse B, bei einem Kanaldruck bis 1000 Pa.

-	Leckage bei geschlossenen Klappenblatt nach DIN EN 1751

Klasse 3 bei einem Kanaldruck bis 1000 Pa.

Erhöhte Anforderungen auf Anfrage.

-	Nennweite:

-	NW 200 (-200)

-	NW 224 (-224)

-	NW 250 (-250)

-	NW 280 (-280)

-	NW 315 (-315)

-	NW 355 (-355)

-	NW 400 (-400)

-	NW 450 (-450)

-	NW 500 (-500)

-	Material und Lackierung (Gehäuse [Außenrohr / Endabdekkung]) aus:

-	Stahlblech verzinkt (-SV-000) (gegen Mehrpreis).

-	Stahlblech (-SB-...):

-	lackiert im Farbton RAL 9010 (weiß, Standard) (-9010).

-	lackiert im RAL-Farbton, frei wählbar (-xxxx, immer     4-stellig).

-	Anbaugruppe:

-	mit elektrischem Stellantrieb.

-	A001 (Standard)

-	A140

-	A141

-	A160

-	A161

-	mit Federrücklaufantrieb (-A131, gegen Mehrpreis):

-	stromlos "ZU".

-	stromlos "AUF".

-	mit Schnellläuferantrieb (gegen Mehrpreis)

-	A153

-	A145

-	A133

Auswahl Regler (Anbaugruppe) siehe Reglerauswahl Seite 9.

-	Modus:

-	0-10 V (-0).

-	2-10 V (Standard) (-2).

-	Volumenstrom Vmin/kon:

-	werkseitig gemäß Tabelle (Standard) (-0000).

-	4-stelliger Wert in m³/h (-xxxx).

-	Volumenstrom Vmax:

-	werkseitig gemäß Tabelle (Standard) (-0000).

-	4-stelliger Wert in m³/h (-xxxx).

-	Klappenstellung:

-	kein Federrücklauf (Standard) (-NA).

-	stromlos AUF - normally open (-NO).

-	stromlos ZU - normally closed (-NC).

-	Einbauposition (Position Regler):

-	Regler seitlich rechts, 3 Uhr (Standard) (-3U).

-	Regler unten, 6 Uhr (-6U).

-	Regler seitlich links, 9 Uhr (-9U).

-	Regler oben, 12 Uhr (-0U).

-	Befestigungsmöglichkeiten:

-	ohne Befestigungsbohrung (-B0).

-	mit Befestigungsbohrung ø11,5 (-BB, Standard).

(Vorbereitet für Abhängung durch Gewindestange und Mutter M8, welche bauseits zu stellen sind.)

Zubehör (gegen Mehrpreis):

-	Gummilippendichtung (Kanalanschluss):

-	ohne Gummilippendichtung (-GD0) (Standard).

-	mit Gummilippendichtung (-GD1), beidseitig, aus EPDM.

DKARR

Volumenstromabgleichdrossel	 DKARR, für das Rundrohrsystem RR-COMPLETE, mit manuell verstellbaren Drosselklappe in runder Bauform mit integrierter Dämmschale, für Spiralrohranschluss. Zum Einsatz in Zu- und Abluftsystemen für konstante oder variable Volumenströme. Zulässiger Differenzdruckbereich: 50-1000 Pa. Zulässige Umgebungstemperaturen: 0-55° C.

Gehäuse bestehend aus 1,0 bis 1,5 mm dickem Außenrohr, optional mit Gummilippendichtung aus EPDM und Innenrohr. Mit integrierter Dämmschale mit Mineralwollefüllung gemäß DIN 4102 A2 (nicht brennbar). Beidseitig mit Endabdeckung. Silikonfreie Klappenblattdichtung aus PUR zum luftdichten Schließen (Ausführung nach DIN EN 1751). Innenrohr, Klappenblatt und Handverstellvorrichtung aus Stahlblech verzinkt. Messkreuz aus Aluminium-Strangpressprofil, Messkreuzaufnehmer aus Kunststoff (PA6), Klappenlagerung aus Messing.

Fabrikat: SCHAKO Typ DKARR

-	Nennweite:

-	NW 200 (-200)

-	NW 224 (-224)

-	NW 250 (-250)

-	NW 280 (-280)

-	NW 315 (-315)

-	NW 355 (-355)

-	NW 400 (-400)

-	NW 450 (-450)

-	NW 500 (-500)

-	Material und Lackierung (Gehäuse [Außenrohr / Endabdekkung]) aus:

-	Stahlblech verzinkt (-SV-000) (gegen Mehrpreis).

-	Stahlblech (-SB-...):

-	lackiert im Farbton RAL 9010 (weiß, Standard) (-9010).

-	lackiert im RAL-Farbton, frei wählbar (-xxxx, immer     4-stellig).

-	Einbauposition (Position Handverstellung, in Luftrichtung):

-	Handverstellung seitlich rechts, 3 Uhr (Standard) (-3U).

-	Handverstellung unten, 6 Uhr (-6U).

-	Handverstellung seitlich links, 9 Uhr (-9U).

-	Handverstellung oben, 12 Uhr (-0U).

-	Befestigungsmöglichkeiten:

-	ohne Befestigungsbohrung (-B0).

-	mit Befestigungsbohrung ø11,5 (-BB, Standard).

(Vorbereitet für Abhängung durch Gewindestange und Mutter M8, welche bauseits zu stellen sind.)

Zubehör (gegen Mehrpreis):

-	Gummilippendichtung

-	ohne Gummilippendichtung (-GD0).

-	mit Gummilippendichtung (-GD1), beidseitig, aus EPDM

RSRR

Rohrschalldämpfer RSRR, für das Rundrohrsystem RR-COMPLETE. Mit Dämpfung nach dem Absorptionsprinzip durch eine ringförmige Kammer mit Mineralwollefüllung gemäß DIN4102 A2 nicht brennbar.

Gehäuse bestehend aus 1,0 bis 1,5 mm dickem Außenrohr, optional mit Gummilippendichtung aus EPDM und Innenrohr aus Lochblech zum Luftstrom hin abriebfest abgedeckt. Innenrohr aus Stahlblech verzinkt. Mit integrierter Dämmschale mit Mineralwollefüllung gemäß DIN 4102 A2 (nicht brennbar). Beidseitig mit Endabdekkung.

Fabrikat: SCHAKO Typ RSRR

-	Länge:

-	1-teilig:

500 mm / 750 mm / 1000 mm (-0500 / -0750 / -1000).

-	2-teilig:

1500 mm / 1750 mm / 2000 mm (-1500 / -1750 / -2000).

-	Nennweite:

-	NW 200 (-200)

-	NW 224 (-224)

-	NW 250 (-250)

-	NW 280 (-280)

-	NW 315 (-315)

-	NW 355 (-355)

-	NW 400 (-400)

-	NW 450 (-450)

-	NW 500 (-500)

-	Material und Lackierung (Gehäuse [Außenrohr / Endabdekkung]) aus:

-	Stahlblech verzinkt (-SV-000) (gegen Mehrpreis).

-	Stahlblech (-SB-...):

-	lackiert im Farbton RAL 9010 (weiß, Standard) (-9010).

-	lackiert im RAL-Farbton, frei wählbar (-xxxx, immer     4-stellig).

-	Befestigungsmöglichkeiten:

-	ohne Befestigungsbohrung (-B0).

-	mit Befestigungsbohrung ø11,5 (-BB, Standard).

(Vorbereitet für Abhängung durch Gewindestange und Mutter M8, welche bauseits zu stellen sind.)

Zubehör (gegen Mehrpreis):

-	Gummilippendichtung

-	ohne Gummilippendichtung (-GD0) (Standard).

-	mit Gummilippendichtung (-GD1), beidseitig, aus EPDM.

DBBRR

Rundrohrlamellendurchlass DBBRR-Z-..., für Zuluft, passend zum Anschluss an DIN-Rohre. Mit integrierten, manuell verstellbaren Luftlenklamellen. Lautstärke und Druckverlust in allen Lamellenstellungen gleichbleibend.

Fabrikat: SCHAKO Typ DBBRR-Z-...

-	für Abluft, ohne Luftlenklamellen.

Fabrikat: SCHAKO Typ DBBRR-A-...

-	Nennweite:

-	NW 200 (-200)

-	NW 224 (-224)

-	NW 250 (-250)

-	NW 280 (-280)

-	NW 315 (-315)

-	NW 355 (-355)

-	NW 400 (-400)

-	NW 450 (-450)

-	NW 500 (-500)

-	Länge:

-	1-teilig:

500 mm / 750 mm / 1000 mm (-0500/-0750/-1000).

-	2-teilig:

1500 mm / 1750 mm / 2000 mm (-1500/-1750/-2000).

-	Luftstrahlführung:

-	horizontal einseitig ausblasend (-E).

-	horizontal beidseitig ausblasend (-B, Standard).

-	vertikal ausblasend (-V).

-	über Kreuz ausblasend (-K).

-	Abluft ohne Lamellen (-O).

-	Material und Lackierung (Rundrohr):

-	Stahlblech verzinkt (-SV-000) (gegen Mehrpreis).

-	Stahlblech (-SB-...):

-	lackiert im Farbton RAL 9010 (weiß, Standard) (-9010).

-	lackiert im RAL-Farbton, frei wählbar (-xxxx, immer     4-stellig).

-	Lamellenfarbe:

-	ohne Lamellen (-00000, nur bei Abluft möglich).

-	mit Lamellen aus Kunststoff:

-	ähnlich Farbton RAL 9005 (schwarz, Standard) (-L9005).

-	ähnlich Farbton RAL 9010 (weiß) (-L9010).

-	Lamellen aus Aluminium, lackiert im RAL-Farbton, frei wählbar (Farbton wie Rundrohr) (-Axxxx, immer 4-stellig). (Die lackierten Lamellen sind nachträglich nicht verstellbar.)

-	Schlitzanzahl:

-	2-schlitzig (-02)

-	4-schlitzig (-04)

-	6-schlitzig (möglich erst ab NW 280) (-06)

-	8-schlitzig (möglich erst ab NW 355) (-08)

-	10-schlitzig (möglich bei NW 500) (-10)

-	12-schlitzig (möglich bei NW 500) (-12)

-	14-schlitzig (möglich bei NW 500) (-14)

-	Einbauposition:

-	horizontal nach rechts (3 Uhr) ausblasend (-3U).

-	vertikal nach unten (6 Uhr) ausblasend (Standard) (-6U).

-	horizontal nach links (9 Uhr) ausblasend (-9U).

-	vertikal nach oben (12 Uhr) ausblasend (-0U).

-	Schlitzschieber:

-	ohne Schlitzschieber (-SN).

-	mit integriertem Schlitzschieber (-SS, Standard), aus Stahlblech verzinkt, zur einfachen Luftmengen- und Kanalnetzregulierung.

-	Befestigungsmöglichkeiten:

-	ohne Befestigungsbohrung (-B0).

-	mit Befestigungsbohrung ø11,5 (-BB, Standard).

(Vorbereitet für Abhängung durch Gewindestange und Mutter M8, welche bauseits zu stellen sind.)

Zubehör (gegen Mehrpreis):

-	Gummilippendichtung

-	ohne Gummilippendichtung (-GD0) (Standard).

-	mit Gummilippendichtung (-GD1), beidseitig, aus EPDM.

KGRR

Rundrohrkompaktgitter KGRR, für Zu- und Abluft, passend zum Anschluss an DIN-Rohre. Mit integriertem, manuell verstellbarem Schlitzschieber aus Stahlblech verzinkt, zur einfachen Luftmengen- und Kanalnetzregulierung.

-	mit waagrechten, drehbar gelagerten Luftlenklamellen (frontseitig verstellbar) und mit Schlitzschieber.

Fabrikat: SCHAKO Typ KGRR-08-...

-	mit senkrechten, drehbar gelagerten Luftlenklamellen (frontseitig verstellbar) und mit Schlitzschieber.

Fabrikat: SCHAKO Typ KGRR-15-...

-	Nennweite:

-	NW 200 (-200)

-	NW 224 (-224)

-	NW 250 (-250)

-	NW 280 (-280)

-	NW 315 (-315)

-	NW 355 (-355)

-	NW 400 (-400)

-	NW 450 (-450)

-	NW 500 (-500)

-	Länge:

-	1-teilig:

500 mm / 750 mm / 1000 mm (-0500 / -0750 / -1000).

-	2-teilig:

1500 mm / 1750 mm / 2000 mm (-1500 / -1750 / -2000).

-	Höhe:

-	Gitterhöhe 65 mm (-065)

-	Gitterhöhe 115 mm (-115)

-	Gitterhöhe 215 mm (-215)

-	Gitterhöhe 315 mm (-315)

-	Luftstrahlführung:

-	Lamellenstellung gerade (-L000) (Standard).

-	Lamellenstellung horizontal, einseitig rechts (-L00R) (nur KGRR-08-...).

-	Lamellenstellung horizontal, einseitig links (-L00L) (nur KGRR-08-...).

-	Lamellenstellung divergierend 44° (-L044).

-	Lamellenstellung divergierend 84° (-L084).

-	Lamellenstellung gegeneinander (-LGEG).

-	Material und Lackierung (Rundrohr):

-	Stahlblech verzinkt (-SV-000) (gegen Mehrpreis).

-	Stahlblech (-SB-...):

-	lackiert im Farbton RAL 9010 (weiß, Standard) (-9010).

-	lackiert im RAL-Farbton, frei wählbar (-xxxx, immer     4-stellig).

-	Einbauposition:

-	horizontal nach rechts (3 Uhr) ausblasend (-3U).

-	vertikal nach unten (6 Uhr) ausblasend (Standard) (-6U).

-	horizontal nach links (9 Uhr) ausblasend (-9U).

-	vertikal nach oben (12 Uhr) ausblasend (-0U).

-	Befestigungsmöglichkeiten:

-	ohne Befestigungsbohrung (-B0).

-	mit Befestigungsbohrung ø11,5 (-BB, Standard).

(Vorbereitet für Abhängung durch Gewindestange und Mutter M8, welche bauseits zu stellen sind.)

Zubehör (gegen Mehrpreis):

-	Gummilippendichtung (-GD0 / -GD1)

-	ohne Gummilippendichtung (-GD0) (Standard).

-	mit Gummilippendichtung (-GD1), beidseitig, aus EPDM.

weiteres Zubehör siehe seperates Prospekt auf Anfrage.

DSARR

Rundrohr-Düsenstrahldurchlass DSARR-..., für Zuluft, passend zum Anschluss an DIN-Rohre.

-	Mit feststehenden Düsen.

Fabrikat: SCHAKO Typ DSARR-F-...

-	Mit manuell, einzeln verstellbaren Düsen.

Fabrikat: SCHAKO Typ DSARR-V-...

-	Nennweite:

-	NW 200 (-200)

-	NW 224 (-224)

-	NW 250 (-250)

-	NW 280 (-280)

-	NW 315 (-315)

-	NW 355 (-355)

-	NW 400 (-400)

-	NW 450 (-450)

-	NW 500 (-500)

-	Länge:

-	1-teilig:

500 mm / 750 mm / 1000 mm (-0500 / -0750 / -1000).

-	2-teilig:

1500 mm / 1750 mm / 2000 mm (-1500 / -1750 / -2000).

-	Material und Lackierung (Rundrohr):

-	Stahlblech verzinkt (-SV-000) (gegen Mehrpreis).

-	Stahlblech (-SB-...):

-	lackiert im Farbton RAL 9010 (weiß, Standard) (-9010).

-	lackiert im RAL-Farbton, frei wählbar (-xxxx, immer     4-stellig).

-	Düsenfarbe:

-	Kunststoff ähnlich Farbton RAL 9005 (schwarz, Standard) (-DS).

-	Kunststoff ähnlich Farbton RAL 9010 (weiß).

-	Düsenreihen:

-	Düsenreihe 1-reihig (-1, Standard).

-	Düsenreihe 2-reihig (-2).

-	Düsenreihe 4-reihig (-4) (möglich ab NW 400).

-	Einbauposition:

-	horizontal nach rechts (3 Uhr) ausblasend (-3U).

-	vertikal nach unten (6 Uhr) ausblasend (Standard) (-6U).

-	horizontal nach links (9 Uhr) ausblasend (-9U).

-	vertikal nach oben (12 Uhr) ausblasend (-0U).

-	Befestigungsmöglichkeiten:

-	ohne Befestigungsbohrung (-B0).

-	mit Befestigungsbohrung ø11,5 (-BB, Standard).

(Vorbereitet für Abhängung durch Gewindestange und Mutter M8, welche bauseits zu stellen sind.)

Zubehör (gegen Mehrpreis):

-	Schlitzschieber:

-	ohne Schlitzschieber (Standard) (-SN).

-	mit integriertem Schlitzschieber (-SS), aus Stahlblech verzinkt, zur einfachen Luftmengen- und Kanalnetzregulierung.

-	Gummilippendichtung

-	ohne Gummilippendichtung (-GD0) (Standard).

-	mit Gummilippendichtung (-GD1), beidseitig, aus EPDM.

WGARR

Rundrohr-Weitwurfgitter WGARR, für Zuluft, passend zum Anschluss an DIN-Rohre. Mit integrierten, manuell einzeln verstellbaren Düsen, Schwenkbereich 45°.

Fabrikat: SCHAKO Typ WGARR

-	Nennweite:

-	NW 200 (-200)

-	NW 224 (-224)

-	NW 250 (-250)

-	NW 280 (-280)

-	NW 315 (-315)

-	NW 355 (-355)

-	NW 400 (-400)

-	NW 450 (-450)

-	NW 500 (-500)

-	Länge:

-	1-teilig:

500 mm / 750 mm / 1000 mm (-0500 / -0750 / -1000).

-	2-teilig:

1500 mm / 1750 mm / 2000 mm (-1500 / -1750 / -2000).

-	Material und Lackierung (Rundrohr):

-	Stahlblech verzinkt (-SV-000) (gegen Mehrpreis).

-	Stahlblech (-SB-...):

-	lackiert im Farbton RAL 9010 (weiß, Standard) (-9010).

-	lackiert im RAL-Farbton, frei wählbar (-xxxx, immer 4-stellig).

-	Düsenfarbe:

-	Kunststoff ähnlich Farbton RAL 9006 (weißaluminium)

(-DA).

-	Kunststoff ähnlich Farbton RAL 9007 (graualuminium)

(-DG).

-	Kunststoff ähnlich Farbton RAL 9005 (schwarz, Standard) (-DS).

-	Kunststoff ähnlich Farbton RAL 9010 (weiß) (-DW).

-	Düsenreihen:

-	Düsenreihe 1-reihig (-1).

-	Düsenreihe 2-reihig (möglich ab NW 400) (-2).

-	Einbauposition:

-	horizontal nach rechts (3 Uhr) ausblasend (-3U).

-	vertikal nach unten (6 Uhr) ausblasend (Standard) (-6U).

-	horizontal nach links (9 Uhr) ausblasend (-9U).

-	vertikal nach oben (12 Uhr) ausblasend (-0U).

-	Befestigungsmöglichkeiten:

-	ohne Befestigungsbohrung (-B0).

-	mit Befestigungsbohrung ø11,5 (-BB, Standard).

(Vorbereitet für Abhängung durch Gewindestange und Mutter M8, welche bauseits zu stellen sind.)

Zubehör (gegen Mehrpreis):

-	Schlitzschieber

-	ohne Schlitzschieber (Standard) (-SN).

-	mit integriertem Schlitzschieber (-SS), aus Stahlblech verzinkt, zur einfachen Luftmengen- und Kanalnetzregulierung.

-	Gummilippendichtung:

-	ohne Gummilippendichtung (-GD0) (Standard).

-	mit Gummilippendichtung (-GD1), beidseitig, aus EPDM.

Zubehör Rundrohrsystem RR-COMPLETE

-	Blindrohr (-BLR)

-	Bogen gepresst (-BGE)

-	Segment Bogen (-BSE)

-	Reduzierung symmetrisch (-USE)

-	Reduzierung asymmetrisch (-UAE)

-	T-Stück 90° (-ATE)

-	Schubrosette (SRO)

-	Endabdeckung gerade (-EG)

-	Verbindungsmuffe (-MUF)

Blindrohr BLR, nach DIN EN1506, passend zum Anschluss an DIN-Rohre.

Fabrikat: SCHAKO Typ BLR-...

-	Nennweite:

-	NW 200 (-200)

-	NW 224 (-224)

-	NW 250 (-250)

-	NW 280 (-280)

-	NW 315 (-315)

-	NW 355 (-355)

-	NW 400 (-400)

-	NW 450 (-450)

-	NW 500 (-500)

-	Länge:

-	1-teilig:

500 mm / 750 mm / 1000 mm (-0500 / -0750 / -1000).

-	2-teilig:

1500 mm / 1750 mm / 2000 mm (-1500 / -1750 / -2000).

-	Material und Lackierung:

-	Stahlblech verzinkt (-SV-000) (gegen Mehrpreis).

-	Stahlblech (-SB-...):

-	lackiert im Farbton RAL 9010 (weiß, Standard) (-9010).

-	lackiert im RAL-Farbton, frei wählbar (-xxxx, immer 4-stellig).

-	Befestigungsmöglichkeiten:

-	ohne Befestigungsbohrung (-B0).

-	mit Befestigungsbohrung ø11,5 (-BB, Standard).

(Vorbereitet für Abhängung durch Gewindestange und Mutter M8, welche bauseits zu stellen sind.)

Zubehör (gegen Mehrpreis):

-	Gummilippendichtung:

-	ohne Gummilippendichtung (-GD0) (Standard).

-	mit Gummilippendichtung (-GD1), beidseitig, aus EPDM.

Bogen gepresst BGE, nach DIN EN1506, passend zum Anschluss an DIN-Rohre.

Fabrikat: SCHAKO Typ BGE-...

-	Nennweite:

-	NW 200 (-200)

-	NW 224 (-224)

-	NW 250 (-250)

-	NW 280 (-280)

-	NW 315 (-315)

-	Winkel:

-	Winkel 30° (-30).

-	Winkel 45° (-45).

-	Winkel 90° (-90).

Bogen mit abweichenden Gradangaben (α) nicht möglich.

-	Material und Lackierung:

-	Stahlblech verzinkt (-SV-000) (gegen Mehrpreis).

-	Stahlblech (-SB-...):

-	lackiert im Farbton RAL 9010 (weiß, Standard) (-9010).

-	lackiert im RAL-Farbton, frei wählbar (-xxxx, immer     4-stellig).

Zubehör (gegen Mehrpreis):

-	Gummilippendichtung:

-	ohne Gummilippendichtung (-GD0) (Standard).

-	mit Gummilippendichtung (-GD1), beidseitig, aus EPDM.

Segment Bogen BSE, nach DIN EN1506, passend zum Anschluss an DIN-Rohre.

Fabrikat: SCHAKO Typ BSE-...

-	Nennweite:

-	NW 355 (-355)

-	NW 400 (-400)

-	NW 450 (-450)

-	NW 500 (-500)

-	Winkel:

-	Winkel 15° (-15).

-	Winkel 30° (-30).

-	Winkel 45° (-45).

-	Winkel 60° (-60).

-	Winkel 90° (-90).

Bogen mit abweichenden Gradangaben (α) nicht möglich.

-	Material und Lackierung:

-	Stahlblech verzinkt (-SV-000) (gegen Mehrpreis).

-	Stahlblech (-SB-...):

-	lackiert im Farbton RAL 9010 (weiß, Standard) (-9010).

-	lackiert im RAL-Farbton, frei wählbar (-xxxx, immer 4-stellig).

Zubehör (gegen Mehrpreis):

-	Gummilippendichtung:

-	ohne Gummilippendichtung (-GD0) (Standard).

-	mit Gummilippendichtung (-GD1), beidseitig, aus EPDM.

Reduzierung, symmetrisch USE, nach DIN EN1506, passend zum Anschluss an DIN-Rohre.

Fabrikat: SCHAKO Typ USE-...

-	Nennweite:

-	NW 224-200 (-224-200)

-	NW 250-200 (-250-200)

-	NW 280-200 (-280-200)

-	NW 315-200 (-315-200)

-	NW 315-250 (-315-250)

-	NW 355-250 (-355-250)

-	NW 400-250 (-400-250)

-	NW 400-315 (-400-315)

-	NW 450-280 (-450-280)

-	NW 450-315 (-450-315)

-	NW 500-315 (-500-315)

-	NW 500-400 (-500-400)

-	Material und Lackierung:

-	Stahlblech verzinkt (-SV-000) (gegen Mehrpreis).

-	Stahlblech (-SB-...):

-	lackiert im Farbton RAL 9010 (weiß, Standard) (-9010).

-	lackiert im RAL-Farbton, frei wählbar (-xxxx, immer 4-stellig).

Zubehör (gegen Mehrpreis):

-	Gummilippendichtung:

-	ohne Gummilippendichtung (-GD0) (Standard).

-	mit Gummilippendichtung (-GD1), beidseitig, aus EPDM.

Reduzierung, asymmetrisch UAE, nach DIN EN1506, passend zum Anschluss an DIN-Rohre.

Fabrikat: SCHAKO Typ UAE-...

-	Nennweite:

-	NW 224-200 (-224-200)

-	NW 250-200 (-250-200)

-	NW 280-200 (-280-200)

-	NW 315-200 (-315-200)

-	NW 315-250 (-315-250)

-	NW 355-250 (-355-250)

-	NW 400-250 (-400-250)

-	NW 400-315 (-400-315)

-	NW 450-280 (-450-280)

-	NW 450-315 (-450-315)

-	NW 500-315 (-500-315)

-	NW 500-400 (-500-400)

-	Material und Lackierung:

-	Stahlblech verzinkt (-SV-000) (gegen Mehrpreis).

-	Stahlblech (-SB-...):

-	lackiert im Farbton RAL 9010 (weiß, Standard) (-9010).

-	lackiert im RAL-Farbton, frei wählbar (-xxxx, immer 4-stellig).

Zubehör (gegen Mehrpreis):

-	Gummilippendichtung:

-	ohne Gummilippendichtung (-GD0) (Standard).

-	mit Gummilippendichtung (-GD1), beidseitig, aus EPDM.

T-Stück ATE, nach DIN EN1506, passend zum Anschluss an DIN-Rohre.

Fabrikat: SCHAKO Typ ATE-...

-	Nennweite:

-	NW 200-200 (-200-200)		-	NW 355-250 (-355-250)

-	NW 200-250 (-200-250) 		-	NW 355-315 (-355-315)

-	NW 200-315 (-200-315) 		-	NW 355-355 (-355-355)

-	NW 224-224 (-224-224) 		-	NW 355-500 (-355-500)

-	NW 224-250 (-224-250) 		-	NW 400-200 (-400-200)

-	NW 224-315 (-224-315)		-	NW 400-250 (-400-250)

-	NW 250-200 (-250-200) 		-	NW 400-315 (-400-315)

-	NW 250-250 (-250-250) 		-	NW 400-400 (-400-400)

-	NW 250-315 (-250-315) 		-	NW 400-500 (-400-500)

-	NW 250-400 (-250-400) 		-	NW 450-250 (-450-250)

-	NW 280-200 (-280-200) 		-	NW 450-315 (-450-315)

-	NW 280-280 (-280-280) 		-	NW 450-450 (-450-450)

-	NW 280-400 (-280-400) 		-	NW 450-500 (-450-500)

-	NW 315-200 (-315-200) 		-	NW 500-200 (-500-200)

-	NW 315-250 (-315-250) 		-	NW 500-250 (-500-250)

-	NW 315-315 (-315-315) 		-	NW 500-315 (-500-315)

-	NW 315-400 (-315-400) 		-	NW 500-400 (-500-400)

-	NW 315-500 (-315-500) 		-	NW 500-500 (-500-500)

-	NW 355-200 (-355-200)

-	Material und Lackierung:

-	Stahlblech verzinkt (-SV-000) (gegen Mehrpreis).

-	Stahlblech (-SB-...):

-	lackiert im Farbton RAL 9010 (weiß, Standard) (-9010).

-	lackiert im RAL-Farbton, frei wählbar (-xxxx, immer     4-stellig).

Zubehör (gegen Mehrpreis):

-	Gummilippendichtung:

-	ohne Gummilippendichtung (-GD0) (Standard).

-	mit Gummilippendichtung (-GD1), beidseitig, aus EPDM.

Schubrosette SRO, passend zum Anschluss an DIN-Rohre.

Fabrikat: SCHAKO Typ SRO-...

-	Nennweite:

-	NW 200 (-200)

-	NW 224 (-224)

-	NW 250 (-250)

-	NW 280 (-280)

-	NW 315 (-315)

-	NW 355 (-355)

-	NW 400 (-400)

-	NW 450 (-450)

-	NW 500 (-500)

-	Material und Lackierung:

-	Stahlblech verzinkt (-SV-000) (gegen Mehrpreis).

-	Stahlblech (-SB-...):

-	lackiert im Farbton RAL 9010 (weiß, Standard) (-9010).

-	lackiert im RAL-Farbton, frei wählbar (-xxxx, immer 4-stellig).

Endabdeckung gerade EG, passend zum Anschluss an DIN-Rohre.

Fabrikat: SCHAKO Typ EG-...

-	Nennweite:

-	NW 200 (-200)

-	NW 224 (-224)

-	NW 250 (-250)

-	NW 280 (-280)

-	NW 315 (-315)

-	NW 355 (-355)

-	NW 400 (-400)

-	NW 450 (-450)

-	NW 500 (-500)

-	Material und Lackierung:

-	Stahlblech verzinkt (-SV-000) (gegen Mehrpreis).

-	Stahlblech (-SB-...):

-	lackiert im Farbton RAL 9010 (weiß, Standard) (-9010).

-	lackiert im RAL-Farbton, frei wählbar (-xxxx, immer 4-stellig).

Verbindungsmuffe MUF, passend zum Anschluss an DIN-Rohre.

Fabrikat: SCHAKO Typ MUF-...

-	Nennweite:

-	NW 200 (-200)

-	NW 224 (-224)

-	NW 250 (-250)

-	NW 280 (-280)

-	NW 315 (-315)

-	NW 355 (-355)

-	NW 400 (-400)

-	NW 450 (-450)

-	NW 500 (-500)

-	Breite:

-	70 mm (-070) (Verbindung Rundrohr/Rundrohr, Blindrohr/Blindrohr).

-	75 mm (-075) (Verbindung Rundrohr/Blindrohr mit Formstück d200-d224).

-	80 mm (-080) (Verbindung Formstück/Formstück d200-d224).

-	95 mm (-095) (Verbindung Rundrohr/Blindrohr mit Form-stück d250-d355).

-	115 mm (-115) (Verbindung Rundrohr/Blindrohr mit Formstück d400-d500).

-	120 mm (-120) (Verbindung Formstück/Formstück d250-d355).

-	160 mm (-160) (Verbindung Formstück/Formstück d400-d500).

-	Material und Lackierung:

-	Stahlblech verzinkt (-SV-000) (gegen Mehrpreis).

-	Stahlblech (-SB-...):

-	lackiert im Farbton RAL 9010 (weiß, Standard) (-9010).

-	lackiert im RAL-Farbton, frei wählbar (-xxxx, immer 4-stellig).