Sistema de conductos circulares RR-COMPLETE

Texto de especificación

VRARR

Regulador de caudal VRARR, para el sistema de conductos circulares RR-COMPLETE, con compuerta reguladora redonda ajustable eléctricamente con aislamiento acústico integrado, para conexión a tubo helicoidal. Para montaje en sistemas de impulsión y retorno, para caudales constantes y variables y para regulación de presión en sala o en conductos. Con control forzado Vmin, Vmax o "CERRADA". Rango de presión diferencial admisible: 50-1000 Pa, temperaturas ambiente admisibles: 0...55°C. Utilización para velocidades en el conducto de 2 a 12 m/s. Es posible modificar posteriormente los caudales ajustados en fábrica. La señal de salida se puede utilizar para el funcionamiento maestro-esclavo o funcionamiento en paralelo de varios reguladores o para la indicación del valor real 2-10 V DC (0-10 V DC) en 0-100 % del Vmax ajustado en sistemas de control digital directo o ZLT.

La carcasa se compone de un tubo externo de entre 1,0 y 1,5 mm de espesor; opcionalmente con junta labial de goma de EPDM y tubo interno. Con aislamiento acústico integrado con relleno de lana mineral según la norma DIN 4102 A2 (no inflamable). Tapa final en ambos lados. Obturación de la hoja fabricada en PUR libre de silicona para cierre hermético (ejecución según la norma DIN EN 1751). Cruz de medida en perfil de aluminio extruido, alojamiento de cruz de medida fabricada en plástico (PA6), cojinete de compuerta de latón. Tubo interno y hoja de la compuerta de chapa de acero galvanizado. Con regulador eléctrico, tensión de mando 24 V AC, 50/60 Hz, compensación de temperatura 10-40 °C, cableado y calibrado en fábrica. Comprobado por TÜV según VDI 6022 hojas 1+2.

Modelo: SCHAKO tipo VRARR

-	Fuga de la carcasa según DIN EN 1751, clase B, con una presión en el conducto de hasta 1000 Pa.

-  Fuga con hoja de compuerta cerrada según DIN EN 1751

Clase 3 con una presión en el conducto de hasta 1000 Pa.

Otros requerimientos bajo pedido.

-	Diámetro nominal:

-	NW 200 (-200)

-	NW 224 (-224)

-	NW 250 (-250)

-	NW 280 (-280)

-	NW 315 (-315)

-	NW 355 (-355)

-	NW 400 (-400)

-	NW 450 (-450)

-	NW 500 (-500)

-	Material y barniz (carcasa [tubo externo/tapa final]) de:

-	Chapa de acero galvanizado (-SV-000) (con suplemento de precio).

-	Chapa de acero (-SB-...):

-	Lacado en color RAL 9010 (blanco, estándar) (-9010).

-	Lacado en color RAL de libre elección (-xxxx, siempre de 4 caracteres).

-	Grupo de montaje:

-	Con servomotor eléctrico.

-	A001 (estándar)

-	A140

-	A141

-	A160

-	A163

Grupos de montaje alternativos, bajo pedido.

Para selección de reguladores (subconjunto), véase selección de reguladores en página 9

-	Modo:

-	0-10 V (-0).

-	2-10 V (estándar) (-2).

-	Caudal Vmin/kon:

-	En fábrica, según tabla (estándar) (-0000).

-	Indicar mediante 4 dígitos en m³/h (-xxxx).

-	Caudal Vmax:

-	En fábrica, según tabla (estándar) (-0000).

-	Indicar mediante 4 dígitos en m³/h (-xxxx).

-	Posición de la compuerta:

-	Sin retorno por resorte (estándar) (-NA).

-	Sin corriente ABIERTA - normally open (-NO).

-	Sin corriente CERRADA - normally closed (-NC).

-	Posición de montaje (posición del regulador):

-	Regulador lateral a la derecha, 3 horas (estándar) (-3U).

-	Regulador abajo, 6 horas (-6U).

-	Regulador lateral a la izquierda, 9 horas (-9U).

-	Regulador arriba, 12 horas (-0U).

-	Posibilidades de fijación:

-	sin orificio de fijación (-B0).

-	con orificio de fijación ø11,5 mm (-BB, estándar). (Preparado para suspensión mediante vástago

roscado y tuerca M8, a cargo del cliente).

Accesorios (con precio adicional):

-	Junta labial de goma (conexión a conductos):

-	Sin junta labial de goma (-GD0) (estándar).

-	con junta labial de goma (-GD1), bilateral, de EPDM.

DKARR

Elemento de regulación para la compensación del caudal DKARR, para el sistema de conductos circulares RR-COMPLETE, con compuerta reguladora redonda ajustable manualmente con aislamiento acústico integrado, para conexión a tubo helicoidal. Para utilización en sistemas de impulsión y retorno para caudales constantes o variables. Margen de presión diferencial: 50-1000 Pa. Temperaturas ambiente admisibles: 0-55 °C.

La carcasa se compone de un tubo externo de entre 1,0 y 1,5 mm de espesor; opcionalmente con junta labial de goma de EPDM y tubo interno. Con aislamiento acústico integrado con relleno de lana mineral según la norma DIN 4102 A2 (no inflamable). Tapa final en ambos lados. Obturación de la hoja fabricada en PUR libre de silicona para cierre hermético (ejecución según la norma DIN EN 1751). Tubo interno, hoja de la compuerta y dispositivo de regulación manual de chapa de acero galvanizado. Cruz de medida en perfil de aluminio extruido, alojamiento de cruz de medida fabricada en plástico (PA6), cojinete de compuerta de latón.

Modelo: SCHAKO tipo DKARR

-	Diámetro nominal:

-	NW 200 (-200)

-	NW 224 (-224)

-	NW 250 (-250)

-	NW 280 (-280)

-	NW 315 (-315)

-	NW 355 (-355)

-	NW 400 (-400)

-	NW 450 (-450)

-	NW 500 (-500)

-	Material y barniz (carcasa [tubo externo/tapa final]) de:

-	Chapa de acero galvanizado (-SV-000) (con suplemento de precio).

-	Chapa de acero (-SB-...):

-	Lacado en color RAL 9010 (blanco, estándar) (-9010).

-	Lacado en color RAL de libre elección (-xxxx, siempre de 4 caracteres).

-	Posición de montaje (posición ajuste manual, en sentido a la impulsión):

-	Ajuste manual lateral a la derecha, 3 horas (estándar) (-3U).

-	Ajuste manual abajo, 6 horas (-6U).

-	Ajuste manual lateral a la izquierda, 9 horas (-9U).

-	Ajuste manual arriba, 12 horas (-0U).

-	Posibilidades de fijación:

-	sin orificio de fijación (-B0).

-	con orificio de fijación ø11,5 mm (-BB, estándar). (Preparado para suspensión mediante vástago

roscado y tuerca M8, a cargo del cliente).

Accesorios (con precio adicional):

-	Junta labial de goma

-	Sin junta labial de goma (-GD0).

-	con junta labial de goma (-GD1), bilateral, de EPDM

RSRR

Silenciador circular RSRR, para el sistema de conductos circulares RR-COMPLETE. Con insonorización según el principio de absorción mediante una cámara anular rellena con lana mineral no inflamable según DIN 4102 A2.

La carcasa se compone de un tubo externo de entre 1,0 y 1,5 mm de espesor; opcionalmente con junta labial de goma de EPDM y tubo interno de chapa perforada protegido en el sentido de la corriente de aire y resistente a la abrasión. Tubo interno de chapa de acero galvanizado. Con aislamiento acústico integrado con relleno de lana mineral según la norma DIN 4102 A2 (no inflamable). Tapa final en ambos lados.

Modelo: SCHAKO tipo RSRR

-	Longitud:

-   1 tramo(s):

- / 750 mm / 1000 mm (-0500 / -0750 / -1000).

-   2 tramo(s):

1500 mm / 1750 mm / 2000 mm (-1500 / -1750 / -2000).

-	Diámetro nominal:

-	NW 200 (-200)

-	NW 224 (-224)

-	NW 250 (-250)

-	NW 280 (-280)

-	NW 315 (-315)

-	NW 355 (-355)

-	NW 400 (-400)

-	NW 450 (-450)

-	NW 500 (-500)

-	Material y barniz (carcasa [tubo externo/tapa final]) de:

-	Chapa de acero galvanizado (-SV-000) (con suplemento de precio).

-	Chapa de acero (-SB-...):

-	Lacado en color RAL 9010 (blanco, estándar) (-9010).

-	Lacado en color RAL de libre elección (-xxxx, siempre de 4 caracteres).

-	Posibilidades de fijación:

-	sin orificio de fijación (-B0).

-	con orificio de fijación ø11,5 mm (-BB, estándar). (Preparado para suspensión mediante vástago

roscado y tuerca M8, a cargo del cliente).

Accesorios (con precio adicional):

-	Junta labial de goma

-	Sin junta labial de goma (-GD0) (estándar).

-	con junta labial de goma (-GD1), bilateral, de EPDM.

DBBRR

Difusor de conducto circular con lamas DBBRR-Z-..., para impulsión, compatible para la conexión a conductos según DIN. Con lamas deflectoras integradas regulables individualmente de forma individual. Nivel sonoro y pérdida de carga constantes en todas las posiciones de las lamas.

Modelo: SCHAKO tipo DBBRR-Z-...

-   Para retorno, sin lamas deflectoras.

Modelo: SCHAKO tipo DBBRR-A-...

-	Diámetro nominal:

-	NW 200 (-200)

-	NW 224 (-224)

-	NW 250 (-250)

-	NW 280 (-280)

-	NW 315 (-315)

-	NW 355 (-355)

-	NW 400 (-400)

-	NW 450 (-450)

-	NW 500 (-500)

-	Longitud:

-   1 tramo(s):

500 / 750 mm / 1000 mm (-0500/-0750/-1000).

-   2 tramo(s):

1500 mm / 1750 mm / 2000 mm (-1500/-1750/-2000).

-	Guiado de la vena de aire:

-	Impulsión horizontal unilateral (-E).

-	Impulsión horizontal bilateral (-B, estándar).

-	Impulsión vertical (-V).

-	Impulsión en cruz (-K).

-	Retorno sin lamas (-O).

-	Material y barniz (conducto circular):

-	Chapa de acero galvanizado (-SV-000) (con suplemento de precio).

-	Chapa de acero (-SB-...):

-	Lacado en color RAL 9010 (blanco, estándar) (-9010).

-	Lacado en color RAL de libre elección (-xxxx, siempre de 4 caracteres).

-	Color de las lamas:

-	Sin lamas (-00000, solo posible para retorno).

-	Con lamas de plástico:

-  Color similar a RAL 9005 (negro, estándar) (-L9005).

-  Color similar a RAL 9010 (blanco) (-L9010).

-  Lamas de aluminio lacado en color RAL de libre elección (color como el conducto circular) (-Axxxx,

siempre de 4 caracteres). (La posición de las lamas lacadas no se podrá variar posteriormente).

-	Número de ranuras:

-	2 ranuras (-02)

-	4 ranuras (-04)

-	6 ranuras (solo disponible a partir del NW 280) (-06)

-	8 ranuras (solo disponible a partir del NW 355) (-08)

-	10 ranuras (disponible en el NW 500) (-10)

-	12 ranuras (disponible en el NW 500) (-12)

-	14 ranuras (disponible en el NW 500) (-14)

-	Posición de montaje:

-	Impulsión horizontal hacia la derecha (hora 3) (-3U).

-	Impulsión vertical hacia abajo (hora 6) (estándar) (-6U).

-	Impulsión horizontal hacia la izquierda (hora 9) (-9U).

-	Impulsión vertical hacia arriba (hora 12) (-0U).

-	Compuerta corredera de regulación:

-	Sin compuerta corredera de regulación (-SN).

-	Con compuerta corredera de regulación integrada (-SS, estándar), de chapa de acero galvanizado, para

la regulación sencilla del volumen de aire y de la red de conductos.

-	Posibilidades de fijación:

-	sin orificio de fijación (-B0).

-	con orificio de fijación ø11,5 mm (-BB, estándar). (Preparado para suspensión mediante vástago

roscado y tuerca M8, a cargo del cliente).

Accesorios (con precio adicional):

-	Junta labial de goma

-	Sin junta labial de goma (-GD0) (estándar).

-	con junta labial de goma (-GD1), bilateral, de EPDM.

KGRR

Rejilla compacta para conductos circulares tipo KGRR, para impulsión y retorno, compatible con conductos DIN. Con compuerta corredera de regulación integrada, regulable manualmente, de chapa de acero galvanizado, para la regulación sencilla del volumen de aire y de la red de conductos.

-   Con lamas deflectoras horizontales y orientables (regulables de manera frontal) y con compuerta

corredera de regulación.

Modelo: SCHAKO tipo KGRR-08-...

-   Con lamas deflectoras verticales y orientables (regulables de manera frontal) y con compuerta corredera

de regulación.

Modelo: SCHAKO tipo KGRR-15-...

-	Diámetro nominal:

-	NW 200 (-200)

-	NW 224 (-224)

-	NW 250 (-250)

-	NW 280 (-280)

-	NW 315 (-315)

-	NW 355 (-355)

-	NW 400 (-400)

-	NW 450 (-450)

-	NW 500 (-500)

-	Longitud:

-   1 tramo(s):

- / 750 mm / 1000 mm (-0500 / -0750 / -1000).

-   2 tramo(s):

1500 mm / 1750 mm / 2000 mm (-1500 / -1750 / -2000).

-	Altura:

-	Altura de la rejilla 65 mm (-065)

-	Altura de la rejilla 115 mm (-115)

-	Altura de la rejilla 215 mm (-215)

-	Altura de la rejilla 315 mm (-315)

-	Guiado de la vena de aire:

-	Posición recta de las lamas (-L000) (estándar).

-	Posición de las lamas: impulsión horizontal unilateral hacia la derecha (-L00R) (solo KGRR-08-...).

-	Posición de las lamas: impulsión horizontal unilateral hacia la izquierda (-L00L) (solo KGRR-08-...).

-	Posición de lamas divergente en 44 ° (-L044).

-	Posición de lamas divergente en 84 ° (-L084).

-	Posición de lamas contrapuestas (-LGEG).

-	Material y barniz (conducto circular):

-	Chapa de acero galvanizado (-SV-000) (con suplemento de precio).

-	Chapa de acero (-SB-...):

-	Lacado en color RAL 9010 (blanco, estándar) (-9010).

-	Lacado en color RAL de libre elección (-xxxx, siempre de 4 caracteres).

-	Posición de montaje:

-	Impulsión horizontal hacia la derecha (hora 3) (-3U).

-	Impulsión vertical hacia abajo (hora 6) (estándar) (-6U).

-	Impulsión horizontal hacia la izquierda (hora 9) (-9U).

-	Impulsión vertical hacia arriba (hora 12) (-0U).

-	Posibilidades de fijación:

-	sin orificio de fijación (-B0).

-	con orificio de fijación ø11,5 mm (-BB, estándar). (Preparado para suspensión mediante vástago

roscado y tuerca M8, a cargo del cliente).

Accesorios (con precio adicional):

-	Junta labial de goma (-GD0 / -GD1)

-	Sin junta labial de goma (-GD0) (estándar).

-	con junta labial de goma (-GD1), bilateral, de EPDM.

Para más accesorios, consulte el folleto independiente, bajo pedido.

DSARR

Unidad multitobera de conducto circular DSARR-... para instalaciones de impulsión, apta para integración en conductos normalizados DIN.

-    Con toberas fijas.

Modelo: SCHAKO tipo DSARR-F-...

-   Con toberas ajustables individualmente de forma manual.

Modelo: SCHAKO tipo DSARR-V-...

-	Diámetro nominal:

-	NW 200 (-200)

-	NW 224 (-224)

-	NW 250 (-250)

-	NW 280 (-280)

-	NW 315 (-315)

-	NW 355 (-355)

-	NW 400 (-400)

-	NW 450 (-450)

-	NW 500 (-500)

-	Longitud:

-   1 tramo(s):

- / 750 mm / 1000 mm (-0500 / -0750 / -1000).

-   2 tramo(s):

1500 mm / 1750 mm / 2000 mm (-1500 / -1750 / -2000).

-	Material y barniz (conducto circular):

-	Chapa de acero galvanizado (-SV-000) (con suplemento de precio).

-	Chapa de acero (-SB-...):

-	Lacado en color RAL 9010 (blanco, estándar) (-9010).

-	Lacado en color RAL de libre elección (-xxxx, siempre de 4 caracteres).

-	Color de las toberas:

-	Plástico en color similar a RAL 9005 (negro, estándar) (-DS).

-	Plástico en color similar a RAL 9010 (blanco).

-	Hileras:

-	1 fila de toberas (-1, estándar).

-	2 filas de toberas (-2).

-	4 filas de toberas (-4) (disponible a partir de NW 400).

-	Posición de montaje:

-	Impulsión horizontal hacia la derecha (hora 3) (-3U).

-	Impulsión vertical hacia abajo (hora 6) (estándar) (-6U).

-	Impulsión horizontal hacia la izquierda (hora 9) (-9U).

-	Impulsión vertical hacia arriba (hora 12) (-0U).

-	Posibilidades de fijación:

-	sin orificio de fijación (-B0).

-	con orificio de fijación ø11,5 mm (-BB, estándar). (Preparado para suspensión mediante vástago

roscado y tuerca M8, a cargo del cliente).

Accesorios (con precio adicional):

-	Compuerta corredera de regulación:

-	Sin compuerta corredera de regulación (estándar) (-SN).

-	Con compuerta corredera de regulación integrada (-SS), de chapa de acero galvanizado, para la

regulación sencilla del volumen de aire y de la red de conductos.

-	Junta labial de goma

-	Sin junta labial de goma (-GD0) (estándar).

-	con junta labial de goma (-GD1), bilateral, de EPDM.

WGARR

Unidad multitobera de gran alcance WGARR, para impulsión, compatible para la conexión a conductos DIN. Con toberas integradas, ajustables individualmente de forma manual, radio de giro de 45 °.

Modelo: SCHAKO tipo WGARR

-	Diámetro nominal:

-	NW 200 (-200)

-	NW 224 (-224)

-	NW 250 (-250)

-	NW 280 (-280)

-	NW 315 (-315)

-	NW 355 (-355)

-	NW 400 (-400)

-	NW 450 (-450)

-	NW 500 (-500)

-	Longitud:

-   1 tramo(s):

- / 750 mm / 1000 mm (-0500 / -0750 / -1000).

-   2 tramo(s):

1500 mm / 1750 mm / 2000 mm (-1500 / -1750 / -2000).

-	Material y barniz (conducto circular):

-	Chapa de acero galvanizado (-SV-000) (con suplemento de precio).

-	Chapa de acero (-SB-...):

-	Lacado en color RAL 9010 (blanco, estándar) (-9010).

-	Lacado en color RAL de libre elección (-xxxx, siempre de 4 caracteres).

-	Color de las toberas:

-	Plástico en color similar a RAL 9006 (aluminio blanco) (-DA).

-	Plástico en color similar a RAL 9007 (aluminio gris) (-DG).

-	Plástico en color similar a RAL 9005 (negro, estándar) (-DS).

-	Plástico en color similar a RAL 9010 (blanco) (-DW).

-	Hileras:

-	1 filas de toberas (-1).

-	2 filas de toberas (disponible a partir de NW 400) (-2).

-	Posición de montaje:

-	Impulsión horizontal hacia la derecha (hora 3) (-3U).

-	Impulsión vertical hacia abajo (hora 6) (estándar) (-6U).

-	Impulsión horizontal hacia la izquierda (hora 9) (-9U).

-	Impulsión vertical hacia arriba (hora 12) (-0U).

-	Posibilidades de fijación:

-	sin orificio de fijación (-B0).

-	con orificio de fijación ø11,5 mm (-BB, estándar). (Preparado para suspensión mediante vástago

roscado y tuerca M8, a cargo del cliente).

Accesorios (con precio adicional):

-	Compuerta corredera de regulación

-	Sin compuerta corredera de regulación (estándar) (-SN).

-	Con compuerta corredera de regulación integrada (-SS), de chapa de acero galvanizado, para la

regulación sencilla del volumen de aire y de la red de conductos.

-	Junta labial de goma:

-	Sin junta labial de goma (-GD0) (estándar).

-	con junta labial de goma (-GD1), bilateral, de EPDM.

Accesorios sistema de conductos circulares RR-COMPLETE

-	Tubo ciego (-BLR)

-	Codo liso (-BGE)

-	Codo segmentado (-BSE)

-	Reducción simétrica (-USE)

-	Reducción asimétrica (-UAE)

-	Pieza en T 90° (-ATE)

-	Embellecedor (SRO)

-	Tapa final recta (-EG)

-	Manguito de unión (-MUF)

Tubo ciego BLR, según DIN EN1506, compatible para la conexión a conductos según DIN.

Modelo: SCHAKO tipo BLR-...

-	Diámetro nominal:

-	NW 200 (-200)

-	NW 224 (-224)

-	NW 250 (-250)

-	NW 280 (-280)

-	NW 315 (-315)

-	NW 355 (-355)

-	NW 400 (-400)

-	NW 450 (-450)

-	NW 500 (-500)

-	Longitud:

-   1 tramo(s):

500 mm / 750 mm / 1000 mm (-0500 / -0750 / -1000).

-   2 tramo(s):

1500 mm / 1750 mm / 2000 mm (-1500 / -1750 / -2000).

-	Material y barniz:

-	Chapa de acero galvanizado (-SV-000) (con suplemento de precio).

-	Chapa de acero (-SB-...):

-	Lacado en color RAL 9010 (blanco, estándar) (-9010).

-	Lacado en color RAL de libre elección (-xxxx, siempre de 4 caracteres).

-	Posibilidades de fijación:

-	sin orificio de fijación (-B0).

-	con orificio de fijación ø11,5 mm (-BB, estándar). (Preparado para suspensión mediante vástago

roscado y tuerca M8, a cargo del cliente).

Accesorios (con precio adicional):

-	Junta labial de goma:

-	Sin junta labial de goma (-GD0) (estándar).

-	con junta labial de goma (-GD1), bilateral, de EPDM.

Codo liso BGE, según DIN EN1506, compatible para la conexión a conductos según DIN.

Modelo: SCHAKO tipo BGE-...

-	Diámetro nominal:

-	NW 200 (-200)

-	NW 224 (-224)

-	NW 250 (-250)

-	NW 280 (-280)

-	NW 315 (-315)

-	Ángulo:

-	Ángulo de 30 ° (-30).

-	Ángulo de 45 ° (-45).

-	Ángulo de 90 ° (-90).

Codos con grados divergentes (a) no disponibles.

-	Material y barniz:

-	Chapa de acero galvanizado (-SV-000) (con suplemento de precio).

-	Chapa de acero (-SB-...):

-	Lacado en color RAL 9010 (blanco, estándar) (-9010).

-	Lacado en color RAL de libre elección (-xxxx, siempre de 4 caracteres).

Accesorios (con precio adicional):

-	Junta labial de goma:

-	Sin junta labial de goma (-GD0) (estándar).

-	con junta labial de goma (-GD1), bilateral, de EPDM.

Codo segmentado BSE, según DIN EN1506, compatible para la conexión a conductos según DIN.

Modelo: SCHAKO tipo BSE-...

-	Diámetro nominal:

-	NW 355 (-355)

-	NW 400 (-400)

-	NW 450 (-450)

-	NW 500 (-500)

-	Ángulo:

-	Ángulo de 15 ° (-15).

-	Ángulo de 30 ° (-30).

-	Ángulo de 45 ° (-45).

-	Ángulo de 60 ° (-60).

-	Ángulo de 90 ° (-90).

Codos con grados divergentes (a) no disponibles.

-	Material y barniz:

-	Chapa de acero galvanizado (-SV-000) (con suplemento de precio).

-	Chapa de acero (-SB-...):

-	Lacado en color RAL 9010 (blanco, estándar) (-9010).

-	Lacado en color RAL de libre elección (-xxxx, siempre de 4 caracteres).

Accesorios (con precio adicional):

-	Junta labial de goma:

-	Sin junta labial de goma (-GD0) (estándar).

-	con junta labial de goma (-GD1), bilateral, de EPDM.

Reducción, simétrica USE, según DIN EN1506, compatible para la conexión a conductos según DIN.

Modelo: SCHAKO tipo USE-...

-	Diámetro nominal:

-	NW 224-200 (-224-200)

-	NW 250-200 (-250-200)

-	NW 280-200 (-280-200)

-	NW 315-200 (-315-200)

-	NW 315-250 (-315-250)

-	NW 355-250 (-355-250)

-	NW 400-250 (-400-250)

-	NW 400-315 (-400-315)

-	NW 450-280 (-450-280)

-	NW 450-315 (-450-315)

-	NW 500-315 (-500-315)

-	NW 500-400 (-500-400)

-	Material y barniz:

-	Chapa de acero galvanizado (-SV-000) (con suplemento de precio).

-	Chapa de acero (-SB-...):

-	Lacado en color RAL 9010 (blanco, estándar) (-9010).

-	Lacado en color RAL de libre elección (-xxxx, siempre de 4 caracteres).

Accesorios (con precio adicional):

-	Junta labial de goma:

-	Sin junta labial de goma (-GD0) (estándar).

-	con junta labial de goma (-GD1), bilateral, de EPDM.

Reducción, asimétrica UAE, según DIN EN1506, compatible para la conexión a conductos según DIN.

Modelo: SCHAKO tipo UAE-...

-	Diámetro nominal:

-	NW 224-200 (-224-200)

-	NW 250-200 (-250-200)

-	NW 280-200 (-280-200)

-	NW 315-200 (-315-200)

-	NW 315-250 (-315-250)

-	NW 355-250 (-355-250)

-	NW 400-250 (-400-250)

-	NW 400-315 (-400-315)

-	NW 450-280 (-450-280)

-	NW 450-315 (-450-315)

-	NW 500-315 (-500-315)

-	NW 500-400 (-500-400)

-	Material y barniz:

-	Chapa de acero galvanizado (-SV-000) (con suplemento de precio).

-	Chapa de acero (-SB-...):

-	Lacado en color RAL 9010 (blanco, estándar) (-9010).

-	Lacado en color RAL de libre elección (-xxxx, siempre de 4 caracteres).

Accesorios (con precio adicional):

-	Junta labial de goma:

-	Sin junta labial de goma (-GD0) (estándar).

-	con junta labial de goma (-GD1), bilateral, de EPDM.

Pieza en T ATE, según DIN EN1506, compatible para la conexión a conductos según DIN.

Modelo: SCHAKO tipo ATE-...

-	Diámetro nominal:

-	NW 200-200 (-200-200)		-	NW 355-250 (-355-250)

-	NW 200-250 (-200-250) 		-	NW 355-315 (-355-315)

-	NW 200-315 (-200-315) 		-	NW 355-355 (-355-355)

-	NW 224-224 (-224-224) 		-	NW 355-500 (-355-500)

-	NW 224-250 (-224-250) 		-	NW 400-200 (-400-200)

-	NW 224-315 (-224-315)		-	NW 400-250 (-400-250)

-	NW 250-200 (-250-200) 		-	NW 400-315 (-400-315)

-	NW 250-250 (-250-250) 		-	NW 400-400 (-400-400)

-	NW 250-315 (-250-315) 		-	NW 400-500 (-400-500)

-	NW 250-400 (-250-400) 		-	NW 450-250 (-450-250)

-	NW 280-200 (-280-200) 		-	NW 450-315 (-450-315)

-	NW 280-280 (-280-280) 		-	NW 450-450 (-450-450)

-	NW 280-400 (-280-400) 		-	NW 450-500 (-450-500)

-	NW 315-200 (-315-200) 		-	NW 500-200 (-500-200)

-	NW 315-250 (-315-250) 		-	NW 500-250 (-500-250)

-	NW 315-315 (-315-315) 		-	NW 500-315 (-500-315)

-	NW 315-400 (-315-400) 		-	NW 500-400 (-500-400)

-	NW 315-500 (-315-500) 		-	NW 500-500 (-500-500)

-	NW 355-200 (-355-200)

-	Material y barniz:

-	Chapa de acero galvanizado (-SV-000) (con suplemento de precio).

-	Chapa de acero (-SB-...):

-	Lacado en color RAL 9010 (blanco, estándar) (-9010).

-	Lacado en color RAL de libre elección (-xxxx, siempre de 4 caracteres).

Accesorios (con precio adicional):

-	Junta labial de goma:

-	Sin junta labial de goma (-GD0) (estándar).

-	con junta labial de goma (-GD1), bilateral, de EPDM.

Embellecedor SRO, compatible para la conexión a conductos según DIN.

Modelo: SCHAKO tipo SRO-...

-	Diámetro nominal:

-	NW 200 (-200)

-	NW 224 (-224)

-	NW 250 (-250)

-	NW 280 (-280)

-	NW 315 (-315)

-	NW 355 (-355)

-	NW 400 (-400)

-	NW 450 (-450)

-	NW 500 (-500)

-	Material y barniz:

-	Chapa de acero galvanizado (-SV-000) (con suplemento de precio).

-	Chapa de acero (-SB-...):

-	Lacado en color RAL 9010 (blanco, estándar) (-9010).

-	Lacado en color RAL de libre elección (-xxxx, siempre de 4 caracteres).

Tapa final recta EG, compatible para la conexión a conductos según DIN.

Modelo: SCHAKO tipo EG-...

-	Diámetro nominal:

-	NW 200 (-200)

-	NW 224 (-224)

-	NW 250 (-250)

-	NW 280 (-280)

-	NW 315 (-315)

-	NW 355 (-355)

-	NW 400 (-400)

-	NW 450 (-450)

-	NW 500 (-500)

-	Material y barniz:

-	Chapa de acero galvanizado (-SV-000) (con suplemento de precio).

-	Chapa de acero (-SB-...):

-	Lacado en color RAL 9010 (blanco, estándar) (-9010).

-	Lacado en color RAL de libre elección (-xxxx, siempre de 4 caracteres).

Manguito de unión MUF, compatible para la conexión a conductos según DIN.

Modelo: SCHAKO tipo MUF-...

-	Diámetro nominal:

-	NW 200 (-200)

-	NW 224 (-224)

-	NW 250 (-250)

-	NW 280 (-280)

-	NW 315 (-315)

-	NW 355 (-355)

-	NW 400 (-400)

-	NW 450 (-450)

-	NW 500 (-500)

-	Anchura:

-	70 mm (-070) (conexión conducto circular/conducto circular, tubo ciego/tubo ciego).

-	75 mm (-075) (conexión conducto circular/tubo ciego con codo d200-d224).

-	80 mm (-080) (conexión codo/codo d200-d224).

-	95 mm (-095) (conexión conducto circular/tubo ciego con codo d250-d355).

-	115 mm (-115) (conexión conducto circular/tubo ciego con codo d400-d500).

-	120 mm (-120) (conexión codo/codo d250-d355).

-	160 mm (-160) (conexión codo/codo d400-d500).

-	Material y barniz:

-	Chapa de acero galvanizado (-SV-000) (con suplemento de precio).

-	Chapa de acero (-SB-...):

-	Lacado en color RAL 9010 (blanco, estándar) (-9010).

-	Lacado en color RAL de libre elección (-xxxx, siempre de 4 caracteres).