Rondebuissysteem RR-Complete

Aanbestedingstekst VRARR

VRARR

Luchtvolumeregelaar VRARR, voor het ronde buissysteem RR-COMPLETE, met elektrisch verstelbare regelklep in ronde vorm met geïntegreerde isolatiemantel, voor spiraalbuisaansluiting. Voor gebruik in luchttoevoer- en luchtafvoersystemen voor constante of variabele luchtvolume-, ruimte- of kanaaldrukregeling. Met klepbediening Vmin, Vmax of "GESLOTEN". Toegelaten verschildrukbereik: 50-1000 Pa, toegelaten omgevingstemperatuur 0-55°C. Inzetbaar bij kanaalsnelheden van 2-12 m/sec. Verstelling nadien van de in de fabriek ingestelde bedrijfsluchtvolumes mogelijk. Het uitgangssignaal kan worden gebruikt voor master-slave- of parallelle werking van meerdere regelaars of voor de aanduiding van de werkelijke waarde 2-10 V DC (0-10 V  DC) in overeenstemming met 0-100% van ingestelde Vmax in DDC-/ZLT-systemen.

Behuizing bestaande uit 1,0 tot 1,5 mm dikke buitenbuis, optioneel met rubberen lippendichting uit EPDM en binnenbuis. Met geïntegreerde isolatiemantel met steenwolvulling volgens DIN 4102 A2 (niet brandbaar). Aan beide zijden met eindafdekking. Siliconevrije klepbladafdichting uit PUR voor een luchtdichte sluiting (uivoering volgens DIN EN 1751). Meetkruis uit aluminium strengpersprofiel, meetkruisopnemer uit kunststof (PA6), kleplagering uit messing. Binnenbuis en klepblad uit verzinkt plaatstaal. Met elektrische regelaar, stuurspanning 24 V AC, 50/60 Hz, temperatuurcompensatie van 10-40 °C, in de fabriek bedraad en afgesteld. TÜV-gecontroleerd volgens VDI 6022 blad 1+2.

Product: SCHAKO type VRARR

-	Lekken in de behuizing conform DIN EN 1751, klasse B, bij een kanaaldruk van maximaal 1000 Pa.

-	Lekkage bij gesloten kleppenblad volgens DIN EN 1751

Klasse 3 bij een kanaaldruk tot 1000 Pa.

Verhoogde vereisten op aanvraag.

-	Nominale doorlaat:

-	NW 200 (-200)

-	NW 224 (-224)

-	NW 250 (-250)

-	NW 280 (-280)

-	NW 315 (-315)

-	NW 355 (-355)

-	NW 400 (-400)

-	NW 450 (-450)

-	NW 500 (-500)

-	Materiaal en lak (behuizing [buitenbuis/eindafdekking]) uit:

-	verzinkt plaatstaal (-SV-000) (tegen meerprijs).

-	plaatstaal (-SB-...):

-	gelakt in de kleur RAL 9010 (wit, standaard) (-9010).

-	gelakt in RAL-kleur, vrij te kiezen (-xxxx, altijd 4 cijfers).

-	Aanbouwgroep:

-	met elektrische stelaandrijving.

-	A001 (standaard)

-	A140

-	A141

-	A160

-	A163

alternatieve aanbouwgroepen mogelijk op aanvraag.

Selectie regelaar (aanbouwgroep) zie regelaarselectie pagina 9.

-	Modus:

-	0-10 V (-0).

-	2-10 V (standaard) (-2).

-	Volumestroom Vmin/kon:

-	in de fabriek volgens tabel (standaard) (-0000).

-	4-cijferige waarde in m³/h (-xxxx).

-	Volumestroom Vmax:

-	in de fabriek volgens tabel (standaard) (-0000).

-	4-cijferige waarde in m³/h (-xxxx).

-	Klepstand:

-	geen veerterugslag (standaard) (-NA).

-	stroomloos OPEN - normaal open (-NO).

-	stroomloos GESLOTEN - normaal gesloten (-NC).

-	Inbouwpositie (positie van de regelaar):

-	Regelaar aan de zijkant rechts, 3 uur (standaard) (-3U).

-	Regelaar onderaan, 6 uur (-6U).

-	Regelaar aan de zijkant links, 9 uur (-9U).

-	Regelaar bovenaan, 12 uur (-0U).

-	Bevestigingsmogelijkheden:

-	zonder bevestigingsboring (-B0).

-	met bevestigingsboring ø11,5 (-BB, standaard). (Voorbereid voor ophanging met schroefdraadstang en moer M8, die door de installateur moeten worden geplaatst.)

Toebehoren (tegen meerprijs):

-	Rubberen lippendichting (kanaalaansluiting):

-	zonder rubberen lippendichting (-GD0) (standaard).

-	met rubberen lippendichting (-GD1), aan beide kanten, uit EPDM.

DKARR

Regelklep voor luchtvolume	 DKARR, voor het ronde buissysteem RR-COMPLETE, met manueel verstelbare regelklep in ronde vorm met geïntegreerde isolatiemantel, voor spiraalbuisaansluiting. Voor gebruik in luchttoevoer- en luchtafvoersystemen voor constante of variabele luchtvolumes. Toegestaan drukverschilbereik: 50-1000 Pa. Toegestane omgevingstemperaturen: 0-55°C

Behuizing bestaande uit 1,0 tot 1,5 mm dikke buitenbuis, optioneel met rubberen lippendichting uit EPDM en binnenbuis. Met geïntegreerde isolatiemantel met steenwolvulling volgens DIN 4102 A2 (niet brandbaar). Aan beide zijden met eindafdekking. Siliconevrije klepbladafdichting uit PUR voor een luchtdichte sluiting (uivoering volgens DIN EN 1751). Binnenbuis, klepblad en manueel verstelsysteem uit verzinkt plaatstaal. Meetkruis uit aluminium strengpersprofiel, meetkruisopnemer uit kunststof (PA6), kleplagering uit messing.

Product: SCHAKO type DKARR

-	Nominale doorlaat:

-	NW 200 (-200)

-	NW 224 (-224)

-	NW 250 (-250)

-	NW 280 (-280)

-	NW 315 (-315)

-	NW 355 (-355)

-	NW 400 (-400)

-	NW 450 (-450)

-	NW 500 (-500)

-	Materiaal en lak (behuizing [buitenbuis/eindafdekking]) uit:

-	verzinkt plaatstaal (-SV-000) (tegen meerprijs).

-	plaatstaal (-SB-...):

-	gelakt in de kleur RAL 9010 (wit, standaard) (-9010).

-	gelakt in RAL-kleur, vrij te kiezen (-xxxx, altijd 4 cijfers).

-	Inbouwpositie (positie van de manuele verstelling, in de luchtrichting):

-	Manuele verstelling aan de zijkant rechts, 3 uur (standaard) (-3U).

-	Manuele verstelling onderaan, 6 uur (-6U).

-	Manuele verstelling aan de zijkant links, 9 uur (-9U).

-	Manuele verstelling bovenaan, 12 uur (-0U).

-	Bevestigingsmogelijkheden:

-	zonder bevestigingsboring (-B0).

-	met bevestigingsboring ø11,5 (-BB, standaard). (Voorbereid voor ophanging met schroefdraadstang en moer M8, die door de installateur moeten worden geplaatst.)

Toebehoren (tegen meerprijs):

-	Rubberen lippendichting

-	zonder rubberen lippendichting (-GD0).

-	met rubberen lippendichting (-GD1), aan beide kanten, uit EPDM

RSRR

Buisgeluiddemper RSRR, voor het ronde buissysteem RR-COMPLETE. Met demping volgens het absorptieprincipe door ringvormige kamers met steenwolvulling overeenkomstig DIN 4102 A2 niet brandbaar.

Behuizing bestaande uit 1,0 tot 1,5 mm dikke buitenbuis, optioneel met rubberen lippendichting uit EPDM en binnenbuis met tot op de luchtstroom slijtvast afgedekte geperforeerde plaat. Binnenbuis uit verzinkt plaatstaal. Met geïntegreerde isolatiemantel met steenwolvulling volgens DIN 4102 A2 (niet brandbaar). Aan beide zijden met eindafdekking.

Product: SCHAKO type RSRR

-	Lengte:

-	1-delig:

500 mm / 750 mm / 1000 mm (-0500 / -0750 / -1000).

-	2-delig:

1500 mm / 1750 mm / 2000 mm (-1500 / -1750 / -2000).

-	Nominale doorlaat:

-	NW 200 (-200)

-	NW 224 (-224)

-	NW 250 (-250)

-	NW 280 (-280)

-	NW 315 (-315)

-	NW 355 (-355)

-	NW 400 (-400)

-	NW 450 (-450)

-	NW 500 (-500)

-	Materiaal en lak (behuizing [buitenbuis/eindafdekking]) uit:

-	verzinkt plaatstaal (-SV-000) (tegen meerprijs).

-	plaatstaal (-SB-...):

-	gelakt in de kleur RAL 9010 (wit, standaard) (-9010).

-	gelakt in RAL-kleur, vrij te kiezen (-xxxx, altijd 4 cijfers).

-	Bevestigingsmogelijkheden:

-	zonder bevestigingsboring (-B0).

-	met bevestigingsboring ø11,5 (-BB, standaard). (Voorbereid voor ophanging met schroefdraadstang en moer M8, die door de installateur moeten worden geplaatst.)

Toebehoren (tegen meerprijs):

-	Rubberen lippendichting

-	zonder rubberen lippendichting (-GD0) (standaard).

-	met rubberen lippendichting (-GD1), aan beide kanten, uit EPDM.

DBBRR

Lamellendoorlaat voor ronde buis DBBRR-Z-..., voor luchttoevoer, passend voor de aansluiting op DIN-buizen. Met geïntegreerde, manueel verstelbare luchtrichtlamellen. Geluidsniveau en drukverlies in alle lamellenstanden gelijk.

Fabricaat: SCHAKO type DBBRR-Z-...

-	voor luchtafvoer, zonder luchtrichtlamellen

Fabricaat: SCHAKO type DBBRR-A-...

-	Nominale doorlaat:

-	NW 200 (-200)

-	NW 224 (-224)

-	NW 250 (-250)

-	NW 280 (-280)

-	NW 315 (-315)

-	NW 355 (-355)

-	NW 400 (-400)

-	NW 450 (-450)

-	NW 500 (-500)

-	Lengte:

-	1-delig:

500 mm / 750 mm / 1000 mm (-0500/-0750/-1000).

-	2-delig:

1500 mm / 1750 mm / 2000 mm (-1500/-1750/-2000).

-	Luchtstroomgeleiding:

-	horizontaal eenzijdig uitblazend (-E).

-	horizontaal aan beide zijden uitblazend (-B, standaard).

-	verticaal uitblazend (-V).

-	via kruis uitblazend (-K).

-	Luchtafvoer zonder lamellen (-O).

-	Materiaal en lak (ronde buis):

-	verzinkt plaatstaal (-SV-000) (tegen meerprijs).

-	plaatstaal (-SB-...):

-	gelakt in de kleur RAL 9010 (wit, standaard) (-9010).

-	gelakt in RAL-kleur, vrij te kiezen (-xxxx, altijd 4 cijfers).

-	Lamellenkleur:

-	zonder lamellen (-00000, alleen mogelijk bij luchtafvoer).

-	met lamellen uit kunststof:

-	gelijkaardig aan kleur RAL 9005 (zwart, standaard) (-L9005).

-	gelijkaardig aan kleur RAL 9010 (wit) (-L9010).

-	Lamellen uit aluminium, gelakt in RAL-kleur, vrij te kiezen (kleur zoals ronde buis) (-Axxxx, altijd 4 cijfers).

(De gelakte lamellen zijn achteraf niet verstelbaar.)

-	Aantal spleten:

-	met 2 spleten (-02)

-	met 4 spleten (-04)

-	met 6 spleten (pas mogelijk vanaf NW 280) (-06)

-	met 8 spleten (pas mogelijk vanaf NW 355) (-08)

-	met 10 spleten (mogelijk bij NW 500) (-10)

-	met 12 spleten (mogelijk bij NW 500) (-12)

-	met 14 spleten (mogelijk bij NW 500) (-14)

-	Inbouwpositie:

-	horizontaal naar rechts (3 uur) uitblazend (-3U).

-	verticaal naar onder (6 uur) uitblazend (standaard) (-6U).

-	horizontaal naar links (9 uur) uitblazend (-9U).

-	verticaal naar boven (12 uur) uitblazend (-0U).

-	Schuifregister:

-	zonder schuifregister (-SN).

-	met geïntegreerd schuifregister (-SS, standaard), uit verzinkt plaatstaal, voor de eenvoudige regeling van de luchthoeveelheid en het kanaalnet.

-	Bevestigingsmogelijkheden:

-	zonder bevestigingsboring (-B0).

-	met bevestigingsboring ø11,5 (-BB, standaard). (Voorbereid voor ophanging met schroefdraadstang en moer M8, die door de installateur moeten worden geplaatst.)

Toebehoren (tegen meerprijs):

-	Rubberen lippendichting

-	zonder rubberen lippendichting (-GD0) (standaard).

-	met rubberen lippendichting (-GD1), aan beide kanten, uit EPDM.

KGRR

Compact rooster voor ronde buis KGRR, voor luchttoevoer en luchtafvoer, passend voor de aansluiting op DIN-buizen. Met geïntegreerd, manueel verstelbaar schuifregister uit verzinkt plaatstaal, voor de eenvoudige regeling van de luchthoeveelheid en het kanaalnet.

-	met horizontale, draaibaar geplaatste luchtrichtlamellen (verstelbaar aan de voorzijde) en met schuifregister.

Product: SCHAKO type KGRR-08-...

-	met verticale, draaibaar geplaatste luchtrichtlamellen (verstelbaar aan de voorzijde) en met schuifregister.

Product: SCHAKO type KGRR-15-...

-	Nominale doorlaat:

-	NW 200 (-200)

-	NW 224 (-224)

-	NW 250 (-250)

-	NW 280 (-280)

-	NW 315 (-315)

-	NW 355 (-355)

-	NW 400 (-400)

-	NW 450 (-450)

-	NW 500 (-500)

-	Lengte:

-	1-delig:

500 mm / 750 mm / 1000 mm (-0500 / -0750 / -1000).

-	2-delig:

1500 mm / 1750 mm / 2000 mm (-1500 / -1750 / -2000).

-	Hoogte:

-	roosterhoogte 65 mm (-065)

-	roosterhoogte 115 mm (-115)

-	roosterhoogte 215 mm (-215)

-	roosterhoogte 315 mm (-315)

-	Luchtstroomgeleiding:

-	Lamellenstand recht (-L000) (standaard).

-	Lamellenstand horizontaal, eenzijdig rechts (-L00R) (alleen KGRR-08-...).

-	Lamellenstand horizontaal, eenzijdig links (-L00L) (alleen KGRR-08-...).

-	Lamellenstand divergerend 44° (-L044).

-	Lamellenstand divergerend 84° (-L084).

-	Lamellenstand tegen elkaar (-LGEG).

-	Materiaal en lak (ronde buis):

-	verzinkt plaatstaal (-SV-000) (tegen meerprijs).

-	plaatstaal (-SB-...):

-	gelakt in de kleur RAL 9010 (wit, standaard) (-9010).

-	gelakt in RAL-kleur, vrij te kiezen (-xxxx, altijd 4 cijfers).

-	Inbouwpositie:

-	horizontaal naar rechts (3 uur) uitblazend (-3U).

-	verticaal naar onder (6 uur) uitblazend (standaard) (-6U).

-	horizontaal naar links (9 uur) uitblazend (-9U).

-	verticaal naar boven (12 uur) uitblazend (-0U).

-	Bevestigingsmogelijkheden:

-	zonder bevestigingsboring (-B0).

-	met bevestigingsboring ø11,5 (-BB, standaard). (Voorbereid voor ophanging met schroefdraadstang en moer M8, die door de installateur moeten worden geplaatst.)

Toebehoren (tegen meerprijs):

-	Rubberen lippendichting (-GD0 / -GD1)

-	zonder rubberen lippendichting (-GD0) (standaard).

-	met rubberen lippendichting (-GD1), aan beide kanten, uit EPDM.

verdere toebehoren zie afzonderlijke brochure op aanvraag.

DSARR

Nozzlestraaldoorlaat voor ronde buis DSARR-..., voor luchttoevoer, passend voor de aansluiting op DIN-buizen.

-	Met vaste nozzles.

Product: SCHAKO type DSARR-F-...

-	Met manueel, afzonderlijk verstelbare nozzles

Product: SCHAKO type DSARR-V-...

-	Nominale doorlaat:

-	NW 200 (-200)

-	NW 224 (-224)

-	NW 250 (-250)

-	NW 280 (-280)

-	NW 315 (-315)

-	NW 355 (-355)

-	NW 400 (-400)

-	NW 450 (-450)

-	NW 500 (-500)

-	Lengte:

-	1-delig:

500 mm / 750 mm / 1000 mm (-0500 / -0750 / -1000).

-	2-delig:

1500 mm / 1750 mm / 2000 mm (-1500 / -1750 / -2000).

-	Materiaal en lak (ronde buis):

-	verzinkt plaatstaal (-SV-000) (tegen meerprijs).

-	plaatstaal (-SB-...):

-	gelakt in de kleur RAL 9010 (wit, standaard) (-9010).

-	gelakt in RAL-kleur, vrij te kiezen (-xxxx, altijd     4 cijfers).

-	Nozzlekleur:

-	Kunststof gelijkaardig aan RAL 9005 (zwart, standaard) (-DS).

-	Kunststof gelijkaardig aan kleur RAL 9010 (wit).

-	Rijen nozzles:

-	Nozzles 1 rij (-1, standaard).

-	Nozzles 2 rijen (-2).

-	Nozzles 4 rijen (-4) (mogelijk vanaf NW 400).

-	Inbouwpositie:

-	horizontaal naar rechts (3 uur) uitblazend (-3U).

-	verticaal naar onder (6 uur) uitblazend (standaard) (-6U).

-	horizontaal naar links (9 uur) uitblazend (-9U).

-	verticaal naar boven (12 uur) uitblazend (-0U).

-	Bevestigingsmogelijkheden:

-	zonder bevestigingsboring (-B0).

-	met bevestigingsboring ø11,5 (-BB, standaard). (Voorbereid voor ophanging met schroefdraadstang en moer M8, die door de installateur moeten worden geplaatst.)

Toebehoren (tegen meerprijs):

-	Schuifregister:

-	zonder schuifregister (standaard) (-SN).

-	met geïntegreerd schuifregister (-SS), uit verzinkt plaatstaal, voor de eenvoudige regeling van de luchthoeveelheid en het kanaalnet.

-	Rubberen lippendichting

-	zonder rubberen lippendichting (-GD0) (standaard).

-	met rubberen lippendichting (-GD1), aan beide kanten, uit EPDM.

WGARR

Rooster voor lange worp voor ronde buis WGARR, voor luchttoevoer, passend voor de aansluiting op DIN-buizen. Met geïntegreerde, manueel afzonderlijk verstelbare nozzles, zwenkbereik 45°.

Fabricaat: SCHAKO type WGARR

-	Nominale doorlaat:

-	NW 200 (-200)

-	NW 224 (-224)

-	NW 250 (-250)

-	NW 280 (-280)

-	NW 315 (-315)

-	NW 355 (-355)

-	NW 400 (-400)

-	NW 450 (-450)

-	NW 500 (-500)

-	Lengte:

-	1-delig:

500 mm / 750 mm / 1000 mm (-0500 / -0750 / -1000).

-	2-delig:

1500 mm / 1750 mm / 2000 mm (-1500 / -1750 / -2000).

-	Materiaal en lak (ronde buis):

-	verzinkt plaatstaal (-SV-000) (tegen meerprijs).

-	plaatstaal (-SB-...):

-	gelakt in de kleur RAL 9010 (wit, standaard) (-9010).

-	gelakt in RAL-kleur, vrij te kiezen (-xxxx, altijd 4 cijfers).

-	Nozzlekleur:

-	Kunststof gelijkaardig aan kleur RAL 9006 (wit aluminium) (-DA).

-	Kunststof gelijkaardig aan kleur RAL 9007 (grijs aluminium) (-DG).

-	Kunststof gelijkaardig aan RAL 9005 (zwart, standaard) (-DS).

-	Kunststof gelijkaardig aan kleur RAL 9010 (wit) (-DW).

-	Rijen nozzles:

-	Nozzles 1 rijen (-1).

-	Nozzles 2 rijen (mogelijk vanaf NW 400) (-2).

-	Inbouwpositie:

-	horizontaal naar rechts (3 uur) uitblazend (-3U).

-	verticaal naar onder (6 uur) uitblazend (standaard) (-6U).

-	horizontaal naar links (9 uur) uitblazend (-9U).

-	verticaal naar boven (12 uur) uitblazend (-0U).

-	Bevestigingsmogelijkheden:

-	zonder bevestigingsboring (-B0).

-	met bevestigingsboring ø11,5 (-BB, standaard). (Voorbereid voor ophanging met schroefdraadstang en moer M8, die door de installateur moeten worden geplaatst.)

Toebehoren (tegen meerprijs):

-	Schuifregister

-	zonder schuifregister (standaard) (-SN).

-	met geïntegreerd schuifregister (-SS), uit verzinkt plaatstaal, voor de eenvoudige regeling van de luchthoeveelheid en het kanaalnet.

-	Rubberen lippendichting

-	zonder rubberen lippendichting (-GD0) (standaard).

-	met rubberen lippendichting (-GD1), aan beide kanten, uit EPDM.

Toebehoren ronde buissysteem RR-COMPLETE

-	Blinde buis (-BLR)

-	Bocht geperst (-BGE)

-	Segment bocht (-BSE)

-	Reductie symmetrisch (-USE)

-	Reductie asymmetrisch (-UAE)

-	T-stuk 90° (-ATE)

-	Schuifrozet (SRO)

-	Eindafdekking recht (-EG)

-	Verbindingsmof (-MUF)

blinde buis BLR, in overeenstemming met DIN EN1506, passend voor de aansluiting op DIN-buizen.

Product: SCHAKO type BLR-...

-	Nominale doorlaat:

-	NW 200 (-200)

-	NW 224 (-224)

-	NW 250 (-250)

-	NW 280 (-280)

-	NW 315 (-315)

-	NW 355 (-355)

-	NW 400 (-400)

-	NW 450 (-450)

-	NW 500 (-500)

-	Lengte:

-	1-delig:

500 mm / 750 mm / 1000 mm (-0500 / -0750 / -1000).

-	2-delig:

1500 mm / 1750 mm / 2000 mm (-1500 / -1750 / -2000).

-	Materiaal en lak:

-	verzinkt plaatstaal (-SV-000) (tegen meerprijs).

-	plaatstaal (-SB-...):

-	gelakt in de kleur RAL 9010 (wit, standaard) (-9010).

-	gelakt in RAL-kleur, vrij te kiezen (-xxxx, altijd 4 cijfers).

-	Bevestigingsmogelijkheden:

-	zonder bevestigingsboring (-B0).

-	met bevestigingsboring ø11,5 (-BB, standaard). (Voorbereid voor ophanging met schroefdraadstang en moer M8, die door de installateur moeten worden geplaatst.)

Toebehoren (tegen meerprijs):

-	Rubberen lippendichting

-	zonder rubberen lippendichting (-GD0) (standaard).

-	met rubberen lippendichting (-GD1), aan beide kanten, uit EPDM.

Bocht geperst BGE, in overeenstemming met DIN EN1506, passend voor de aansluiting op DIN-buizen.

Product: SCHAKO type BGE-...

-	Nominale doorlaat:

-	NW 200 (-200)

-	NW 224 (-224)

-	NW 250 (-250)

-	NW 280 (-280)

-	NW 315 (-315)

-	Hoek:

-	hoek 30° (-30).

-	hoek 45° (-45).

-	hoek 90° (-90).

Bocht met afwijkende graadaanduidingen (a) niet mogelijk.

-	Materiaal en lak:

-	verzinkt plaatstaal (-SV-000) (tegen meerprijs).

-	plaatstaal (-SB-...):

-	gelakt in de kleur RAL 9010 (wit, standaard) (-9010).

-	gelakt in RAL-kleur, vrij te kiezen (-xxxx, altijd 4 cijfers).

Toebehoren (tegen meerprijs):

-	Rubberen lippendichting

-	zonder rubberen lippendichting (-GD0) (standaard).

-	met rubberen lippendichting (-GD1), aan beide kanten, uit EPDM.

Segment bocht BSE, in overeenstemming met DIN EN1506, passend voor de aansluiting op DIN-buizen.

Product: SCHAKO type BSE-...

-	Nominale doorlaat:

-	NW 355 (-355)

-	NW 400 (-400)

-	NW 450 (-450)

-	NW 500 (-500)

-	Hoek:

-	hoek 15° (-15).

-	hoek 30° (-30).

-	hoek 45° (-45).

-	hoek 60° (-60).

-	hoek 90° (-90).

Bocht met afwijkende graadaanduidingen (a) niet mogelijk.

-	Materiaal en lak:

-	verzinkt plaatstaal (-SV-000) (tegen meerprijs).

-	plaatstaal (-SB-...):

-	gelakt in de kleur RAL 9010 (wit, standaard) (-9010).

-	gelakt in RAL-kleur, vrij te kiezen (-xxxx, altijd 4 cijfers).

Toebehoren (tegen meerprijs):

-	Rubberen lippendichting

-	zonder rubberen lippendichting (-GD0) (standaard).

-	met rubberen lippendichting (-GD1), aan beide kanten, uit EPDM.

reductie, symmetrisch USE, in overeenstemming met DIN EN1506, passend voor de aansluiting op DIN-buizen.

Product: SCHAKO type USE-...

-	Nominale doorlaat:

-	NW 224-200 (-224-200)

-	NW 250-200 (-250-200)

-	NW 280-200 (-280-200)

-	NW 315-200 (-315-200)

-	NW 315-250 (-315-250)

-	NW 355-250 (-355-250)

-	NW 400-250 (-400-250)

-	NW 400-315 (-400-315)

-	NW 450-280 (-450-280)

-	NW 450-315 (-450-315)

-	NW 500-315 (-500-315)

-	NW 500-400 (-500-400)

-	Materiaal en lak:

-	verzinkt plaatstaal (-SV-000) (tegen meerprijs).

-	plaatstaal (-SB-...):

-	gelakt in de kleur RAL 9010 (wit, standaard) (-9010).

-	gelakt in RAL-kleur, vrij te kiezen (-xxxx, altijd 4 cijfers).

Toebehoren (tegen meerprijs):

-	Rubberen lippendichting

-	zonder rubberen lippendichting (-GD0) (standaard).

-	met rubberen lippendichting (-GD1), aan beide kanten, uit EPDM.

reductie, asymmetrisch UAE, in overeenstemming met DIN EN1506, passend voor de aansluiting op DIN-buizen.

Product: SCHAKO type UAE-...

-	Nominale doorlaat:

-	NW 224-200 (-224-200)

-	NW 250-200 (-250-200)

-	NW 280-200 (-280-200)

-	NW 315-200 (-315-200)

-	NW 315-250 (-315-250)

-	NW 355-250 (-355-250)

-	NW 400-250 (-400-250)

-	NW 400-315 (-400-315)

-	NW 450-280 (-450-280)

-	NW 450-315 (-450-315)

-	NW 500-315 (-500-315)

-	NW 500-400 (-500-400)

-	Materiaal en lak:

-	verzinkt plaatstaal (-SV-000) (tegen meerprijs).

-	plaatstaal (-SB-...):

-	gelakt in de kleur RAL 9010 (wit, standaard) (-9010).

-	gelakt in RAL-kleur, vrij te kiezen (-xxxx, altijd 4 cijfers).

Toebehoren (tegen meerprijs):

-	Rubberen lippendichting

-	zonder rubberen lippendichting (-GD0) (standaard).

-	met rubberen lippendichting (-GD1), aan beide kanten, uit EPDM.

T-stuk ATE, in overeenstemming met DIN EN1506, passend voor de aansluiting op DIN-buizen.

Product: SCHAKO type ATE-...

-	Nominale doorlaat:

-	NW 200-200 (-200-200)		-	NW 355-250 (-355-250)

-	NW 200-250 (-200-250) 		-	NW 355-315 (-355-315)

-	NW 200-315 (-200-315) 		-	NW 355-355 (-355-355)

-	NW 224-224 (-224-224) 		-	NW 355-500 (-355-500)

-	NW 224-250 (-224-250) 		-	NW 400-200 (-400-200)

-	NW 224-315 (-224-315)		-	NW 400-250 (-400-250)

-	NW 250-200 (-250-200) 		-	NW 400-315 (-400-315)

-	NW 250-250 (-250-250) 		-	NW 400-400 (-400-400)

-	NW 250-315 (-250-315) 		-	NW 400-500 (-400-500)

-	NW 250-400 (-250-400) 		-	NW 450-250 (-450-250)

-	NW 280-200 (-280-200) 		-	NW 450-315 (-450-315)

-	NW 280-280 (-280-280) 		-	NW 450-450 (-450-450)

-	NW 280-400 (-280-400) 		-	NW 450-500 (-450-500)

-	NW 315-200 (-315-200) 		-	NW 500-200 (-500-200)

-	NW 315-250 (-315-250) 		-	NW 500-250 (-500-250)

-	NW 315-315 (-315-315) 		-	NW 500-315 (-500-315)

-	NW 315-400 (-315-400) 		-	NW 500-400 (-500-400)

-	NW 315-500 (-315-500) 		-	NW 500-500 (-500-500)

-	NW 355-200 (-355-200)

-	Materiaal en lak:

-	verzinkt plaatstaal (-SV-000) (tegen meerprijs).

-	plaatstaal (-SB-...):

-	gelakt in de kleur RAL 9010 (wit, standaard) (-9010).

-	gelakt in RAL-kleur, vrij te kiezen (-xxxx, altijd 4 cijfers).

Toebehoren (tegen meerprijs):

-	Rubberen lippendichting

-	zonder rubberen lippendichting (-GD0) (standaard).

-	met rubberen lippendichting (-GD1), aan beide kanten, uit EPDM.

Schuifrozet SRO, passend voor de aansluiting op DIN-buizen.

Product: SCHAKO type SRO-...

-	Nominale doorlaat:

-	NW 200 (-200)

-	NW 224 (-224)

-	NW 250 (-250)

-	NW 280 (-280)

-	NW 315 (-315)

-	NW 355 (-355)

-	NW 400 (-400)

-	NW 450 (-450)

-	NW 500 (-500)

-	Materiaal en lak:

-	verzinkt plaatstaal (-SV-000) (tegen meerprijs).

-	plaatstaal (-SB-...):

-	gelakt in de kleur RAL 9010 (wit, standaard) (-9010).

-	gelakt in RAL-kleur, vrij te kiezen (-xxxx, altijd 4 cijfers).

eindafdekking recht EG, passend voor de aansluiting op DIN-buizen.

Product: SCHAKO type EG-...

-	Nominale doorlaat:

-	NW 200 (-200)

-	NW 224 (-224)

-	NW 250 (-250)

-	NW 280 (-280)

-	NW 315 (-315)

-	NW 355 (-355)

-	NW 400 (-400)

-	NW 450 (-450)

-	NW 500 (-500)

-	Materiaal en lak:

-	verzinkt plaatstaal (-SV-000) (tegen meerprijs).

-	plaatstaal (-SB-...):

-	gelakt in de kleur RAL 9010 (wit, standaard) (-9010).

-	gelakt in RAL-kleur, vrij te kiezen (-xxxx, altijd 4 cijfers).

verbindingsmof MUF, passend voor de aansluiting op DIN-buizen.

Product: SCHAKO type MUF-...

-	Nominale doorlaat:

-	NW 200 (-200)

-	NW 224 (-224)

-	NW 250 (-250)

-	NW 280 (-280)

-	NW 315 (-315)

-	NW 355 (-355)

-	NW 400 (-400)

-	NW 450 (-450)

-	NW 500 (-500)

-	Breedte:

-	70 mm (-070) (verbinding ronde buis/ronde buis, blinde buis/blinde buis).

-	75 mm (-075) (verbinding ronde buis/blinde buis met vormstuk d200-d224).

-	80 mm (-080) (verbinding vormstuk/vormstuk d200-d224).

-	95 mm (-095) (verbinding ronde buis/blinde buis met vormstuk d250-d355).

-	115 mm (-115) (verbinding ronde buis/blinde buis met vormstuk d400-d500).

-	120 mm (-120) (verbinding vormstuk/vormstuk d250-d355).

-	160 mm (-160) (verbinding vormstuk/vormstuk d400-d500).

-	Materiaal en lak:

-	verzinkt plaatstaal (-SV-000) (tegen meerprijs).

-	plaatstaal (-SB-...):

-	gelakt in de kleur RAL 9010 (wit, standaard) (-9010).

-	gelakt in RAL-kleur, vrij te kiezen (-xxxx, altijd 4 cijfers).