Système pour conduit rond RR-Complete

Texte de soumission VRA-RR

VRARR

Régulateur de débit VRARR pour le système de conduits ronds RR-COMPLETE avec clapet d'étranglement rond réglable électriquement et capotage intégré, pour raccord de tuyaux en forme d'hélice. Pour l'utilisation dans des systèmes de soufflage et de reprise destinés à réguler un débit constant ou variable ou la pression dans la pièce ou le conduit. Avec commande forcée Vmin, Vmax ou « FERMÉ ». Plage de pression différentielle admissible de 50 à 1000 Pa, température ambiante admissible de 0 à 55 °C. Utilisable pour des vitesses dans le conduit de 2 à 12 m/s. Réglage ultérieur des débits possible à tout moment. Le signal de sortie peut être utilisé pour le fonctionnement maître-esclave ou en parallèle de plusieurs régulateurs ou pour l'affichage de la valeur effective 2-10 V CC (0-10 V CC) correspondant à 0 - 100 % de la valeur Vmax dans des systèmes DDC / ZLT.

Boîtier composé d'un tube extérieur de 1,0 à 1,5 mm d'épaisseur, en option avec joint à lèvres en caoutchouc en EPDM et tube interne. Avec capotage intégré avec tapissage de laine minérale selon DIN 4102 A2 (non inflammable). Avec recouvrement d'extrémité des deux côtés. Joint de volet sans silicone en PUR pour assurer une fermeture étanche à l'air (version selon DIN EN 1751). Croix de mesure en profilé d'aluminium extrudé, support de la croix de mesure en plastique (PA6), support du volet en laiton. Tube interne et volet en tôle d'acier galvanisée. Avec régulateur électrique, tension de commande 24 V CA, 50/60 Hz, compensation de température de 10 à 40° C, câblé et ajusté à l'usine. Testé par TÜV selon VDI 6022, feuille 1+2.

Modèle : SCHAKO type VRARR

-	Taux de fuite du boîtier selon DIN EN 1751, classe B, pour une pression du conduit jusqu'à 1000 Pa.

-  Taux de fuite si le volet est fermé selon DIN EN 1751

Classe 3 à une pression du conduit jusqu'à 1000 Pa.

Exigences plus élevées sur demande.

-	Section nominale :

-	NW 200 (-200)

-	NW 224 (-224)

-	NW 250 (-250)

-	NW 280 (-280)

-	NW 315 (-315)

-	NW 355 (-355)

-	NW 400 (-400)

-	NW 450 (-450)

-	NW 500 (-500)

-	Matériau et peinture (boîtier [tube extérieur / recouvrement final]) en :

-	Tôle d'acier galvanisée (-SV-000) (moyennant supplément).

-	Tôle d'acier (-SB-...) :

-	Peinte en couleur RAL 9010 (blanc, standard) (-9010).

-	Peinte en couleur RAL au choix (-xxxx, toujours à     4 chiffres).

-	Groupe de construction :

-	Avec servomoteur électrique.

-	A001 (standard)

-	A140

-	A141

-	A160

-	A163

Groupes de construction sinon disponibles sur demande.

Sélection du régulateur (unité de montage), voir Sélection du régulateur page 9.

-	Mode :

-	0-10 V (-0).

-	2-10 V (standard) (-2).

-	Débit d'air Vmin/kon :

-	Réglage en usine, conformément au tableau (standard) (-0000).

-	Valeur à 4 chiffres en m³/h (-xxxx).

-	Débit d'air Vmax :

-	Réglage en usine, conformément au tableau (standard) (-0000).

-	Valeur à 4 chiffres en m³/h (-xxxx).

-	Position du clapet :

-	Pas de ressort de rappel (standard) (-NA).

-	Sans courant OUVERT - normally open (-NO).

-	Sans courant FERMÉ - normally closed (-NC).

-	Position de montage (position du régulateur) :

-	Régulateur sur le côté droit, 3 heures (standard) (-3U).

-	Régulateur en bas, 6 heures (-6U).

-	Régulateur sur le côté gauche, 9 heures (-9U).

-	Régulateur en haut, 12 heures (-0U).

-	Possibilités de fixation :

-	Sans perçage de fixation (-B0).

-	Avec perçage de fixation ø11,5 (-BB, standard). (Préparée pour la suspension au moyen d'une tige

filetée et d'un écrou M8, à fournir par le client.)

Accessoires (moyennant supplément) :

-	Joint à lèvres en caoutchouc (raccordement à un conduit) :

-	Sans joint à lèvres en caoutchouc (-GD0) (standard)

-	Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1), pour les deux côtés, en EPDM.

DKARR

Volet de réglage de débit DKARR pour le système de conduits ronds RR-COMPLETE avec clapet d'étranglement réglable manuellement et capotage intégré, pour raccord de tuyaux en forme d'hélice. Pour une utilisation dans des systèmes d'air soufflé ou extrait pour la régulation constante ou variable des débits d'air. Plage de pression différentielle admissible : 50 à 1000 Pa. Températures ambiantes admissibles : 0-55° C.

Boîtier composé d'un tube extérieur de 1,0 à 1,5 mm d'épaisseur, en option avec joint à lèvres en caoutchouc en EPDM et tube interne. Avec capotage intégré avec tapissage de laine minérale selon DIN 4102 A2 (non inflammable). Avec recouvrement d'extrémité des deux côtés. Joint de volet sans silicone en PUR pour assurer une fermeture étanche à l'air (version selon DIN EN 1751). Tube interne, volet et dispositif de réglage manuel en tôle d'acier galvanisée. Croix de mesure en profilé d'aluminium extrudé, support de la croix de mesure en plastique (PA6), support du volet en laiton.

Modèle : SCHAKO type DKARR

-	Section nominale :

-	NW 200 (-200)

-	NW 224 (-224)

-	NW 250 (-250)

-	NW 280 (-280)

-	NW 315 (-315)

-	NW 355 (-355)

-	NW 400 (-400)

-	NW 450 (-450)

-	NW 500 (-500)

-	Matériau et peinture (boîtier [tube extérieur / recouvrement final]) en :

-	Tôle d'acier galvanisée (-SV-000) (moyennant supplément).

-	Tôle d'acier (-SB-...) :

-	Peinte en couleur RAL 9010 (blanc, standard) (-9010).

-	Peinte en couleur RAL au choix (-xxxx, toujours à     4 chiffres).

-	Position de montage (position du réglage manuel dans le sens du flux d'air) :

-   Réglage manuel : sur le côté droit, 3 heures (standard) (-3U).

-	Réglage manuel : en bas, 6 heures (-6U).

-	Réglage manuel : sur le côté gauche, 9 heures (-9U).

-	Réglage manuel : en haut, 12 heures (-0U).

-	Possibilités de fixation :

-	Sans perçage de fixation (-B0).

-	Avec perçage de fixation ø11,5 (-BB, standard). (Préparée pour la suspension au moyen d'une tige

filetée et d'un écrou M8, à fournir par le client.)

Accessoires (moyennant supplément) :

-	Joint à lèvres en caoutchouc

-	Sans joint à lèvres en caoutchouc (-GD0).

-	avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1), pour les deux côtés, en EPDM

RSRR

Silencieux circulaire RSRR, pour le système de conduits ronds RR-COMPLETE. Avec isolation fonctionnant selon le principe de l'absorption, à chambre circulaire doublée de laine minérale non inflammable selon DIN 4102 A2 avec tissu de soie de verre.

Boîtier composé d'un tube extérieur de 1,0 à 1,5 mm d'épaisseur, en option recouvert d'un joint à lèvres en caoutchouc en EPDM et d'un tube interne en tôle perforée résistant à l'abrasion dans la direction du flux d'air. Tube interne en tôle d'acier galvanisée. Avec capotage intégré avec tapissage de laine minérale selon DIN 4102 A2 (non inflammable). Avec recouvrement d'extrémité des deux côtés.

Modèle : SCHAKO type RSRR

-	Longueur :

-  En 1 partie :

500 mm / 750 mm / 1000 mm (-0500 / -0750 / -1000).

-  En 2 parties :

1500 mm / 1750 mm / 2000 mm (-1500 / -1750 / -2000).

-	Section nominale :

-	NW 200 (-200)

-	NW 224 (-224)

-	NW 250 (-250)

-	NW 280 (-280)

-	NW 315 (-315)

-	NW 355 (-355)

-	NW 400 (-400)

-	NW 450 (-450)

-	NW 500 (-500)

-	Matériau et peinture (boîtier [tube extérieur / recouvrement final]) en :

-	Tôle d'acier galvanisée (-SV-000) (moyennant supplément).

-	Tôle d'acier (-SB-...) :

-	Peinte en couleur RAL 9010 (blanc, standard) (-9010).

-	Peinte en couleur RAL au choix (-xxxx, toujours à     4 chiffres).

-	Possibilités de fixation :

-	Sans perçage de fixation (-B0).

-	Avec perçage de fixation ø11,5 (-BB, standard). (Préparée pour la suspension au moyen d'une tige

filetée et d'un écrou M8, à fournir par le client.)

Accessoires (moyennant supplément) :

-	Joint à lèvres en caoutchouc

-	Sans joint à lèvres en caoutchouc (-GD0) (standard).

-	Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1), pour les deux côtés, en EPDM.

DBBRR

Diffuseur à conduit rond avec ailettes DBBRR-Z-... pour air soufflé conçu pour le raccordement à des conduits DIN. Avec ailettes de déflexion intégrées, réglables manuellement. La puissance acoustique et la perte de charge sont indépendantes de la position des ailettes.

Modèle : SCHAKO type DBBRR-Z-...

-  Pour air extrait, sans ailettes de déflexion.

Modèle: SCHAKO type DBBRR-A-...

-	Section nominale :

-	NW 200 (-200)

-	NW 224 (-224)

-	NW 250 (-250)

-	NW 280 (-280)

-	NW 315 (-315)

-	NW 355 (-355)

-	NW 400 (-400)

-	NW 450 (-450)

-	NW 500 (-500)

-	Longueur :

-  En 1 partie :

500 mm / 750 mm / 1000 mm (-0500/-0750/-1000).

-  En 2 parties :

1500 mm / 1750 mm / 2000 mm (-1500/-1750/-2000).

-	Orientation du jet d'air :

-	Soufflage horizontal d'un côté (-E).

-	Soufflage horizontal des deux côtés (-B, standard).

-	Soufflage vertical (-V).

-	Soufflage croisé (-K).

-	Air extrait sans ailettes (-O).

-	Matériau et peinture (conduit rond) :

-	Tôle d'acier galvanisée (-SV-000) (moyennant supplément).

-	Tôle d'acier (-SB-...) :

-	Peinte en couleur RAL 9010 (blanc, standard) (-9010).

-	Peinte en couleur RAL au choix (-xxxx, toujours à     4 chiffres).

-	Couleur des ailettes :

-	Sans ailettes (-00000, seulement possible pour air extrait).

-	avec ailettes en plastique :

-	Couleur similaire à RAL 9005 (noir, standard) (-L9005).

-	Couleur similaire à RAL 9010 (blanc) (-L9010).

-  Ailettes en aluminium peint, couleur RAL au choix (couleur du conduit rond) (-Axxxx, toujours à 4

chiffres). (Une fois peintes, les ailettes ne peuvent plus être réglées.)

Nombre de fentes :

-	2 fentes (-02)

-	4 fentes (-04)

-	À 6 fentes (disponible seulement à partir de NW 280) (-06)

-	À 8 fentes (disponible seulement à partir de NW 355) (-08)

-	À 10 fentes (possible pour NW 500) (-10)

-	À 12 fentes (possible pour NW 500) (-12)

-	À 14 fentes (possible pour NW 500) (-14)

-	Position de montage :

-	Soufflage horizontal vers la droite (3 heures) (-3U).

-	Soufflage vertical vers le bas (6 heures) (standard) (-6U).

-	Soufflage horizontal vers la gauche (9 heures) (-9U).

-	Soufflage vertical vers le haut (12 heures) (-0U).

-	Registre à glissière :

-	Sans registre à glissière (-SN).

-	Avec registre à glissière intégré (-SS, standard) en tôle d'acier galvanisée pour faciliter la régulation du

débit d'air et du réseau de conduits.

-	Possibilités de fixation :

-	Sans perçage de fixation (-B0).

-	Avec perçage de fixation ø11,5 (-BB, standard). (Préparée pour la suspension au moyen d'une tige

filetée et d'un écrou M8, à fournir par le client.)

Accessoires (moyennant supplément) :

-	Joint à lèvres en caoutchouc

-	Sans joint à lèvres en caoutchouc (-GD0) (standard)

-	Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1), pour les deux côtés, en EPDM.

KGRR

La grille compacte pour conduit rond KGRR pour air soufflé et extrait est conçue pour effectuer un raccordement à des conduits DIN. Avec registre à glissière réglable manuellement en tôle d'acier galvanisée pour faciliter la régulation du débit d'air et du réseau de conduits.

-  Avec ailettes de déflexion horizontales orientables (réglables depuis la face frontale) et avec registre à glissière. Modèle : SCHAKO type KGRR-08-...

-  Avec ailettes de déflexion verticales orientables (réglables depuis la face frontale) et avec registre à glissière. Modèle : SCHAKO type KGRR-15-...

-	Section nominale :

-	NW 200 (-200)

-	NW 224 (-224)

-	NW 250 (-250)

-	NW 280 (-280)

-	NW 315 (-315)

-	NW 355 (-355)

-	NW 400 (-400)

-	NW 450 (-450)

-	NW 500 (-500)

-	Longueur :

-  En 1 partie :

500 mm / 750 mm / 1000 mm (-0500 / -0750 / -1000).

-  En 2 parties :

1500 mm / 1750 mm / 2000 mm (-1500 / -1750 / -2000).

-	Hauteur :

-	Hauteur de la grille 65 mm (-065)

-	Hauteur de la grille 115 mm (-115)

-	Hauteur de la grille 215 mm (-215)

-	Hauteur de la grille 315 mm (-315)

-	Orientation du jet d'air :

-	Position droite des ailettes (-L000) (standard).

-	Position des ailettes pour le soufflage horizontal d'un côté vers la droite (-L00R)

(uniquement KGRR-08-...).

-	Position des ailettes pour le soufflage horizontal d'un côté vers la gauche (-L00L)

(uniquement KGRR-08-...).

-	Position divergente des ailettes 44° (-L044).

-	Position divergente des ailettes 84° (-L084).

-	Ailettes à action opposée (-LGEG).

-	Matériau et peinture (conduit rond) :

-	Tôle d'acier galvanisée (-SV-000) (moyennant supplément).

-	Tôle d'acier (-SB-...) :

-	Peinte en couleur RAL 9010 (blanc, standard) (-9010).

-	Peinte en couleur RAL au choix (-xxxx, toujours à     4 chiffres).

-	Position de montage :

-	Soufflage horizontal vers la droite (3 heures) (-3U).

-	Soufflage vertical vers le bas (6 heures) (standard) (-6U).

-	Soufflage horizontal vers la gauche (9 heures) (-9U).

-	Soufflage vertical vers le haut (12 heures) (-0U).

-	Possibilités de fixation :

-	Sans perçage de fixation (-B0).

-	Avec perçage de fixation ø11,5 (-BB, standard). (Préparée pour la suspension au moyen d'une tige

filetée et d'un écrou M8, à fournir par le client.)

Accessoires (moyennant supplément) :

-	Joint à lèvres en caoutchouc (-GD0/-GD1)

-	Sans joint à lèvres en caoutchouc (-GD0) (standard)

-	Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1), pour les deux côtés, en EPDM.

Pour d'autres accessoires, voir le prospectus séparé disponible sur demande.

DSARR

Diffuseur à jet avec buses pour conduit rond DSARR-..., pour air soufflé conçu pour raccordement à des conduits DIN.

-  Avec buses fixes.

Modèle : SCHAKO type DSARR-F-...

-  Avec buses réglables manuellement et individuellement.

Modèle : SCHAKO type DSARR-V-...

-	Section nominale :

-	NW 200 (-200)

-	NW 224 (-224)

-	NW 250 (-250)

-	NW 280 (-280)

-	NW 315 (-315)

-	NW 355 (-355)

-	NW 400 (-400)

-	NW 450 (-450)

-	NW 500 (-500)

-	Longueur :

-  En 1 partie :

500 mm / 750 mm / 1000 mm (-0500 / -0750 / -1000).

-  En 2 parties :

1500 mm / 1750 mm / 2000 mm (-1500 / -1750 / -2000).

-	Matériau et peinture (conduit rond) :

-	Tôle d'acier galvanisée (-SV-000) (moyennant supplément).

-	Tôle d'acier (-SB-...) :

-	Peinte en couleur RAL 9010 (blanc, standard) (-9010).

-	Peinte en couleur RAL au choix (-xxxx, toujours à     4 chiffres).

-	Couleur des buses :

-	Matière plastique, couleur similaire à RAL 9005 (noir, standard) (-DS).

-	Matière plastique, couleur similaire à RAL 9010 (blanc).

-	Rangées de buses :

-	Une rangée de buses (-1, standard).

-	2 rangées de buses (-2).

-	4 rangées de buses (-4) (possible à partir de NW 400).

-	Position de montage :

-	Soufflage horizontal vers la droite (3 heures) (-3U).

-	Soufflage vertical vers le bas (6 heures) (standard) (-6U).

-	Soufflage horizontal vers la gauche (9 heures) (-9U).

-	Soufflage vertical vers le haut (12 heures) (-0U).

-	Possibilités de fixation :

-	Sans perçage de fixation (-B0).

-	Avec perçage de fixation ø11,5 (-BB, standard). (Préparée pour la suspension au moyen d'une tige

filetée et d'un écrou M8, à fournir par le client.)

Accessoires (moyennant supplément) :

-	Registre à glissière :

-	Sans registre à glissière (standard) (-SN).

-	Avec registre à glissière intégré (-SS), en tôle d'acier galvanisée pour faciliter la régulation du débit d'air

et du réseau de conduits.

-	Joint à lèvres en caoutchouc

-	Sans joint à lèvres en caoutchouc (-GD0) (standard)

-	Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1), pour les deux côtés, en EPDM.

WGARR

Grille grande portée pour conduit rond WGARR, pour air soufflé, conçue pour le raccordement à des conduits DIN. Avec buses intégrées réglables manuellement et individuellement, plage de pivotement 45°.

Modèle : SCHAKO type WGARR

-	Section nominale :

-	NW 200 (-200)

-	NW 224 (-224)

-	NW 250 (-250)

-	NW 280 (-280)

-	NW 315 (-315)

-	NW 355 (-355)

-	NW 400 (-400)

-	NW 450 (-450)

-	NW 500 (-500)

-	Longueur :

-  En 1 partie :

500 mm / 750 mm / 1000 mm (-0500 / -0750 / -1000).

-  En 2 parties :

1500 mm / 1750 mm / 2000 mm (-1500 / -1750 / -2000).

-	Matériau et peinture (conduit rond) :

-	Tôle d'acier galvanisée (-SV-000) (moyennant supplément).

-	Tôle d'acier (-SB-...) :

-	Peinte en couleur RAL 9010 (blanc, standard) (-9010).

-	Peinte en couleur RAL au choix (-xxxx, toujours à     4 chiffres).

-	Couleur des buses :

-	Matière plastique de couleur similaire à RAL 9006 (aluminium blanc) (-DA).

-	Matière plastique, couleur similaire à RAL 9007 (aluminium gris) (-DG).

-	Matière plastique, couleur similaire à RAL 9005 (noir, standard) (-DS).

-	Matière plastique de couleur comparable à RAL 9010 (blanc) (-DW).

-	Rangées de buses :

-	1 rangées de buses (-1).

-	2 rangées de buses (possible à partir de NW 400) (-2).

-	Position de montage :

-	Soufflage horizontal vers la droite (3 heures) (-3U).

-	Soufflage vertical vers le bas (6 heures) (standard) (-6U).

-	Soufflage horizontal vers la gauche (9 heures) (-9U).

-	Soufflage vertical vers le haut (12 heures) (-0U).

-	Possibilités de fixation :

-	Sans perçage de fixation (-B0).

-	Avec perçage de fixation ø11,5 (-BB, standard). (Préparée pour la suspension au moyen d'une tige

filetée et d'un écrou M8, à fournir par le client.)

Accessoires (moyennant supplément) :

-	Registre à glissière

-	Sans registre à glissière (standard) (-SN).

-	Avec registre à glissière intégré (-SS), en tôle d'acier galvanisée pour faciliter la régulation du débit d'air

et du réseau de conduits.

-	Joint à lèvres en caoutchouc :

-	Sans joint à lèvres en caoutchouc (-GD0) (standard)

-	Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1), pour les deux côtés, en EPDM.

Accessoires système pour conduit rond RR-COMPLETE

-	Tube vide (-BLR)

-	Coude pressé (-BGE)

-	Segment de coude (-BSE)

-	Réduction symétrique (-USE)

-	Réduction asymétrique (-UAE)

-	Pièce en T 90° (-ATE)

-	Rosace coulissante (SRO)

-	Recouvrement final droit (-EG)

-	Manchon de raccordement (-MUF)

Tube vide BLR, selon DIN EN1506, conçu pour le raccordement à des conduits DIN.

Modèle : SCHAKO type BLR-...

-	Section nominale :

-	NW 200 (-200)

-	NW 224 (-224)

-	NW 250 (-250)

-	NW 280 (-280)

-	NW 315 (-315)

-	NW 355 (-355)

-	NW 400 (-400)

-	NW 450 (-450)

-	NW 500 (-500)

-	Longueur :

-  En 1 partie :

500 mm / 750 mm / 1000 mm (-0500 / -0750 / -1000).

-  En 2 parties :

1500 mm / 1750 mm / 2000 mm (-1500 / -1750 / -2000).

-	Matériau et peinture :

-	Tôle d'acier galvanisée (-SV-000) (moyennant supplément).

-	Tôle d'acier (-SB-...) :

-	Peinte en couleur RAL 9010 (blanc, standard) (-9010).

-	Peinte en couleur RAL au choix (-xxxx, toujours à     4 chiffres).

-	Possibilités de fixation :

-	Sans perçage de fixation (-B0).

-	Avec perçage de fixation ø11,5 (-BB, standard). (Préparée pour la suspension au moyen d'une tige

filetée et d'un écrou M8, à fournir par le client.)

Accessoires (moyennant supplément) :

-	Joint à lèvres en caoutchouc :

-	Sans joint à lèvres en caoutchouc (-GD0) (standard)

-	Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1), pour les deux côtés, en EPDM.

Coudé pressé BGE, selon DIN EN1506, conçu pour le raccordement à des conduits DIN.

Modèle : SCHAKO type BGE-...

-	Section nominale :

-	NW 200 (-200)

-	NW 224 (-224)

-	NW 250 (-250)

-	NW 280 (-280)

-	NW 315 (-315)

-	Angle:

-	Angle de 30° (-30).

-	Angle de 45° (-45).

-	Angle de 90° (-90).

Des coudes avec d'autres angles de courbure (a) ne peuvent pas être utilisés.

-	Matériau et peinture :

-	Tôle d'acier galvanisée (-SV-000) (moyennant supplément).

-	Tôle d'acier (-SB-...) :

-	Peinte en couleur RAL 9010 (blanc, standard) (-9010).

-	Peinte en couleur RAL au choix (-xxxx, toujours à     4 chiffres).

Accessoires (moyennant supplément) :

-	Joint à lèvres en caoutchouc :

-	Sans joint à lèvres en caoutchouc (-GD0) (standard)

-	Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1), pour les deux côtés, en EPDM.

Segment de coude BSE, selon DIN EN1506, conçu pour le raccordement à des conduits DIN.

Modèle : SCHAKO type BSE-...

-	Section nominale :

-	NW 355 (-355)

-	NW 400 (-400)

-	NW 450 (-450)

-	NW 500 (-500)

-	Angle:

-	Angle de 15° (-15).

-	Angle de 30° (-30).

-	Angle de 45° (-45).

-	Angle de 60° (-60).

-	Angle de 90° (-90).

Des coudes avec d'autres angles de courbure (a) ne peuvent pas être utilisés.

-	Matériau et peinture :

-	Tôle d'acier galvanisée (-SV-000) (moyennant supplément).

-	Tôle d'acier (-SB-...) :

-	Peinte en couleur RAL 9010 (blanc, standard) (-9010).

-	Peinte en couleur RAL au choix (-xxxx, toujours à     4 chiffres).

Accessoires (moyennant supplément) :

-	Joint à lèvres en caoutchouc :

-	Sans joint à lèvres en caoutchouc (-GD0) (standard)

-	Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1), pour les deux côtés, en EPDM.

Réduction symétrique USE, selon DIN EN1506, conçue pour le raccordement à des conduits DIN.

Modèle : SCHAKO type USE-...

-	Section nominale :

-	NW 224-200 (-224-200)

-	NW 250-200 (-250-200)

-	NW 280-200 (-280-200)

-	NW 315-200 (-315-200)

-	NW 315-250 (-315-250)

-	NW 355-250 (-355-250)

-	NW 400-250 (-400-250)

-	NW 400-315 (-400-315)

-	NW 450-280 (-450-280)

-	NW 450-315 (-450-315)

-	NW 500-315 (-500-315)

-	NW 500-400 (-500-400)

-	Matériau et peinture :

-	Tôle d'acier galvanisée (-SV-000) (moyennant supplément).

-	Tôle d'acier (-SB-...) :

-	Peinte en couleur RAL 9010 (blanc, standard) (-9010).

-	Peinte en couleur RAL au choix (-xxxx, toujours à     4 chiffres).

Accessoires (moyennant supplément) :

-	Joint à lèvres en caoutchouc :

-	Sans joint à lèvres en caoutchouc (-GD0) (standard)

-	Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1), pour les deux côtés, en EPDM.

Réduction symétrique UAE, selon DIN EN1506, conçue pour le raccordement à des conduits DIN.

Modèle : SCHAKO type UAE-...

-	Section nominale :

-	NW 224-200 (-224-200)

-	NW 250-200 (-250-200)

-	NW 280-200 (-280-200)

-	NW 315-200 (-315-200)

-	NW 315-250 (-315-250)

-	NW 355-250 (-355-250)

-	NW 400-250 (-400-250)

-	NW 400-315 (-400-315)

-	NW 450-280 (-450-280)

-	NW 450-315 (-450-315)

-	NW 500-315 (-500-315)

-	NW 500-400 (-500-400)

-	Matériau et peinture :

-	Tôle d'acier galvanisée (-SV-000) (moyennant supplément).

-	Tôle d'acier (-SB-...) :

-	Peinte en couleur RAL 9010 (blanc, standard) (-9010).

-	Peinte en couleur RAL au choix (-xxxx, toujours à     4 chiffres).

Accessoires (moyennant supplément) :

-	Joint à lèvres en caoutchouc :

-	Sans joint à lèvres en caoutchouc (-GD0) (standard)

-	Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1), pour les deux côtés, en EPDM.

Pièce en T ATE, selon DIN EN1506, conçue pour le raccordement à des conduits DIN.

Modèle : SCHAKO type ATE-...

-	Section nominale :

-	NW 200-200 (-200-200)		-	NW 355-250 (-355-250)

-	NW 200-250 (-200-250) 		-	NW 355-315 (-355-315)

-	NW 200-315 (-200-315) 		-	NW 355-355 (-355-355)

-	NW 224-224 (-224-224) 		-	NW 355-500 (-355-500)

-	NW 224-250 (-224-250) 		-	NW 400-200 (-400-200)

-	NW 224-315 (-224-315)		-	NW 400-250 (-400-250)

-	NW 250-200 (-250-200) 		-	NW 400-315 (-400-315)

-	NW 250-250 (-250-250) 		-	NW 400-400 (-400-400)

-	NW 250-315 (-250-315) 		-	NW 400-500 (-400-500)

-	NW 250-400 (-250-400) 		-	NW 450-250 (-450-250)

-	NW 280-200 (-280-200) 		-	NW 450-315 (-450-315)

-	NW 280-280 (-280-280) 		-	NW 450-450 (-450-450)

-	NW 280-400 (-280-400) 		-	NW 450-500 (-450-500)

-	NW 315-200 (-315-200) 		-	NW 500-200 (-500-200)

-	NW 315-250 (-315-250) 		-	NW 500-250 (-500-250)

-	NW 315-315 (-315-315) 		-	NW 500-315 (-500-315)

-	NW 315-400 (-315-400) 		-	NW 500-400 (-500-400)

-	NW 315-500 (-315-500) 		-	NW 500-500 (-500-500)

-	NW 355-200 (-355-200)

-	Matériau et peinture :

-	Tôle d'acier galvanisée (-SV-000) (moyennant supplément).

-	Tôle d'acier (-SB-...) :

-	Peinte en couleur RAL 9010 (blanc, standard) (-9010).

-	Peinte en couleur RAL au choix (-xxxx, toujours à     4 chiffres).

Accessoires (moyennant supplément) :

-	Joint à lèvres en caoutchouc :

-	Sans joint à lèvres en caoutchouc (-GD0) (standard)

-	Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1), pour les deux côtés, en EPDM.

Rosace coulissante SRO, conçue pour le raccordement à des conduits DIN.

Modèle : SCHAKO type SRO-...

-	Section nominale :

-	NW 200 (-200)

-	NW 224 (-224)

-	NW 250 (-250)

-	NW 280 (-280)

-	NW 315 (-315)

-	NW 355 (-355)

-	NW 400 (-400)

-	NW 450 (-450)

-	NW 500 (-500)

-	Matériau et peinture :

-	Tôle d'acier galvanisée (-SV-000) (moyennant supplément).

-	Tôle d'acier (-SB-...) :

-	Peinte en couleur RAL 9010 (blanc, standard) (-9010).

-	Peinte en couleur RAL au choix (-xxxx, toujours à     4 chiffres).

Recouvrement terminal droit EG, conçu pour le raccordement à des conduits DIN.

Modèle : SCHAKO type EG-...

-	Section nominale :

-	NW 200 (-200)

-	NW 224 (-224)

-	NW 250 (-250)

-	NW 280 (-280)

-	NW 315 (-315)

-	NW 355 (-355)

-	NW 400 (-400)

-	NW 450 (-450)

-	NW 500 (-500)

-	Matériau et peinture :

-	Tôle d'acier galvanisée (-SV-000) (moyennant supplément).

-	Tôle d'acier (-SB-...) :

-	Peinte en couleur RAL 9010 (blanc, standard) (-9010).

-	Peinte en couleur RAL au choix (-xxxx, toujours à     4 chiffres).

Manchon de raccordement MUF, conçu pour le raccordement à des conduits DIN.

Modèle : SCHAKO type MUF-...

-	Section nominale :

-	NW 200 (-200)

-	NW 224 (-224)

-	NW 250 (-250)

-	NW 280 (-280)

-	NW 315 (-315)

-	NW 355 (-355)

-	NW 400 (-400)

-	NW 450 (-450)

-	NW 500 (-500)

-	Largeur :

-	70 mm (-070) (raccord conduit rond/conduit rond, tube vide/tube vide).

-	75 mm (-075) (raccord conduit rond/tube vide avec pièce façonnée d200-d224).

-	80 mm (-080) (raccord pièce façonnée/pièce façonnée d200-d224).

-	95 mm (-095) (raccord conduit rond/tube vide avec pièce façonnée d250-d355).

-	115 mm (-115) (raccord conduit rond/tube vide avec pièce façonnée d400-d500).

-	120 mm (-120) (raccord pièce façonnée/pièce façonnée d250-d355).

-	160 mm (-160) (raccord pièce façonnée/pièce façonnée d400-d500).

-	Matériau et peinture :

-	Tôle d'acier galvanisée (-SV-000) (moyennant supplément).

-	Tôle d'acier (-SB-...) :

-	Peinte en couleur RAL 9010 (blanc, standard) (-9010).

-	Peinte en couleur RAL au choix (-xxxx, toujours à     4 chiffres).