Brandschutztellerventil SVA-FS

Ausschreibungstexte

Brandschutz-Tellerventil (Absperrvorrichtung) für Zu- und Abluft mit thermischer Auslösung (72°C), und ver-stellbarem Ventilteller zur Luftmengenregulierung.

Widerstandsklasse K90, bei einseitig angeschlossener Lüftungsleitung aus nichtbrennbaren Baustoffen.

Bei Anschluss an brennbaren Lüftungsleitungen beträgt die Widerstandsklasse K 30.

Das Brandschutz-Tellerventil darf in Wänden aus Mau-erwerk nach DIN 1053 mit einer Dicke von ≥ 115 mm o-der Beton mit einer Dicke von ≥ 100 mm und in Decken aus Beton mit einer Dicke von ≥ 100 mm eingebaut werden. Dieses gilt auch entsprechend für Schacht-wände und Wandungen von senkrechten Lüftungslei-tungen.

Gehäuse, Verschlussteller und Mauerhülse aus Stahl-blech lackiert, Farbton RAL 9010 (weiß).

Handauslösung am Ventilteller. Ventilbefestigung an der Mauerhülse mit Bajonettverschluss.

Zulassungsnummer: Z-41.3-312

Fabrikat: SCHAKO Typ SVA-FS

- NG 100

- NG 150

Zubehör:

- Verlängerungsstutzen aus Stahlblech verzinkt

Alternativausführung (auf Anfrage und gegen Mehrpreis)

RAL Farbtöne