[image: image2.png]




Élément de transfert pour grands volumes d'air UEMWS
Texte d’appe d‘offre
Éléments de transfert de SCHAKO avec un système d'isolation acoustique garantissant une protection acoustique pour des débits d'air jusqu'à 1175 m³/h.

Possibilité de montage dans des plafonds massifs, plafonds en bois, cloisons sèches, plafonds suspendus ou dans des systèmes de meubles pour éviter la transmission du son téléphonique et vocal à travers la paroi entre deux pièces avoisinantes.

Convient au transfert passif et actif. 

Différence de niveau sonore normalisée Dn,e,w = 51 dB à 59 dB testée selon EN ISO 10140, évaluée selon EN ISO 717-1.

Transfert passif de jusqu'à 1175 m³/h, exigeant très peu d'entretien, en s'appuyant sur les consignes d'hygiène selon VDI 6022.

L'utilisation de l'élément de transfert UEMWS de SCHAKO permet de réduire le nombre de conduits d'air et le nombre de systèmes de guidage d'air à un minimum ce qui permet de réaliser de considérables économies.

Pour les produits alternatifs, une preuve doit être apportée en ce qui concerne l'équivalence et les données techniques.

Modèle : SCHAKO type UEMWS-…
Situation de montage :

-
pour l'installation dans le plafond (montage caché) (-D)

-
pour l'installation dans des armoires, meubles et systèmes de construction à sec (montage caché) (-S)

-
pour le montage mural (montage visible) (-W)

Profondeur :

-
T = 340 mm (seulement -D/ -S) / T = 580 mm (seulement -W) (-2)

-
T = 490 mm (seulement -D/ -S) / T = 780 mm (seulement -W) (-3)

-
T = 640 mm (seulement -D/ -S) / T = 1040 mm (seulement -W) (-4)

Largeur :

-
largeur 1 => B = 240 mm (sans UNK) / B = 250 mm (avec UNK) (-1)

-
largeur 2 => B = 340 mm (sans UNK) / B = 350 mm (avec UNK) (-2)

-
largeur 3 => B = 440 mm (sans UNK) / B = 450 mm (avec UNK) (pas possible pour profondeur -2) (-3)

Diffuseurs d'air 1 / 2 :

-
Avec coffret extérieur et grille en tôle perforée (uniquement pour -W) (-10-10) 



avec grille en tôle perforée dans le coffret extérieur, amovible

-
Sans grille (versions 01-05)

-
Avec grille (versions 11-15)

Matériau corps de base :

-
tôle d'acier galvanisée (standard) (-SV)


- sans peinture (-0000)

Matériau corps extérieur (uniquement pour -W) :

-
tôle d'acier galvanisée (standard) (-SV)


-
sans peinture (-0000)

-
Tôle d'acier peinte (-SB)


-
En couleur RAL 9010 (-9010) (blanc)


-
couleur RAL au choix (-xxxx) (toujours à 4 chiffres)

Accessoires :

-
Volet de dosage (-UNK)


-
Version :



-
Étanche à l'air (-SL)


-
Situation de montage :



-
Pour l'installation dans des armoires, meubles et systèmes de construction à sec (montage caché) (-S).


-
Profondeur :



-
T = 340 mm (-2)



-
T = 490 mm (-3)



-
T = 640 mm (-4)


-
Largeur :



-
B = 250 mm (-1)



-
B = 350 mm (-2)



-
B = 450 mm (-3)


-
Tôle d'acier galvanisée (standard) (-SV)


-
Servomoteur :



-
sans servomoteur, avec dispositif d'arrêt monté (standard) (-0000)




servomoteur, commande à 2/3 points



-
5 Nm, 24 V CA/CC (-E044)



-
5 Nm, 230 V CA (-E045)
[image: image1.jpg]SCHAKOT®



[image: image2.png]

