Volumenstromregler VAQS ®

Ausschreibungstexte

Volumenstromregler in rechteckiger Bauform, für Kanalanschluss nach DIN EN 1505, zum Einsatz in Zu- und Abluftsystemen für konstante oder variable Volumenstrom-, Raum- bzw. Kanaldruckregelung. Mit Zwangssteuerung Vmin, Vmax oder "ZU". Zulässiger Differenzdruckbereich: 50-1000 Pa, zulässige Umgebungstemperatur 0-50°C. Einsetzbar bei Kanalgeschwindigkeiten von 1-12 m/s.

Nachträgliche Verstellung der werkseitig eingestellten Betriebsvolumenströme möglich. Das Ausgangssignal kann verwendet werden für Master-Slave- oder Parallelbetrieb mehrerer Regler oder zur Istwertanzeige 2-10 V DC (0-10 V DC) entsprechend 0-100 % vom eingestellten VNenn in DDC / ZLT-Systemen.

Gehäuse aus Stahlblech verzinkt. Lamellen gegenläufig, Lamellen luftdicht schließend nach DIN EN 1751, Klasse 4 (bis Höhe 500 Klasse 3),  Gehäuseleckluftstrom gemäß DIN EN 1751, Klasse C, bei einem Kanaldruck bis 1000 Pa, aus Aluminium. Messstäbe aus Aluminium, Lamellenlagerung aus Kunststoff, lageunabhängiger Einbau möglich. Mit elektrischem Regler LMV/NMV-D3-MF, Steuerspannung 24 V AC, 50 / 60 Hz, Kondition Messluft 0...+50°C/5...95% rH, nicht kondensierend, werkseitig verdrahtet und justiert. Ausführung rechts.

Fabrikat: SCHAKO Typ VAQS®

Gehäuse (gegen Mehrpreis):

-	Stahlblech verzinkt, mit DD-Lackierung (-DD)

Zubehör (gegen Mehrpreis):

-	Dämmschale (-DS2), aus schalldämmendem Material 20 mm mit Blechummantelung aus Stahlblech 	verzinkt, nicht brennbar nach DIN 4102-17. Mit Käfigmuttern M6 an den Eckwinkeln.

-	Mineralwolle-Schalldämpfer (-ZSQ) beidseitig mit Metuprofil M2, Gehäuse (L=1500) bestehend aus 	verzinktem Stahlblech mit integrierten MWK-OB-Schalldämmkulissen (L=1000). Die MWK-OB-	Schalldämmkulissen, mit RAL-Gütezeichen, bestehen aus mit Glasseide abgedeckten, abriebfesten 	Mineralfaserplatten (biolöslich, gemäß DIN 4102 nicht brennbar) in einem Rahmen aus verzinktem 	Stahlblech. Kulissen gemessen nach ISO/DIS 7235 und nach DIN 45646.

-	Einstell- und Diagnosegerät ZTH-EU (Belimo)

-	MP-Bus-fähiger elektrischer Regler LMV-D3-MP, NMV-D3-MP.