Luchtvolumeregelaar VRA-Q Smart®

Aanbestedingsteksten

Volumestroomregelaar, rechthoekige uitvoering, voor kanaalaansluiting volgens DIN EN 1505, voor gebruik in pulsie- en extractieluchtsystemen voor constante of variabele volumestroom-, kamer- resp. kanaaldrukregeling. Met klepbediening Vmin , Vmax of "GESLOTEN". Toegelaten drukverschil van 50 tot 1000 Pa, toegelaten omgevingstemperatuur van 0 tot 50 °C. Inzetbaar bij kanaalsnelheden van 1-12 m/s.

De bedrijfsvolumes die in de fabriek werden ingesteld kunnen achteraf worden versteld. Het outputsignaal kan worden gebruikt voor master-slavewerking of parallelle werking van meerdere regelaars of voor het tonen van de werkelijke waarde 2-10 V DC (0-10 V DC) overeenkomstig 0-100 % van de ingestelde Vnenn in DDC / ZLT-systemen.

Behuizing uit verzinkt plaatstaal. Lamellen in tegengestelde richting, lamellen sluiten luchtdicht conform DIN EN 1751, klasse 4 (tot hoogte 500 klasse 3), luchtlekstroom behuizing conorm DIN EN 1751, klasse C, bij een kanaaldruk tot 1000 Pa, uit aluminium. Meetlatten uit aluminium, lamellenlagering uit kunststof, inbouw onafhankelijk van de positie mogelijk. Met elektrische regelaar LMV/NMV-D3-MF, stuurspanning 24 V AC, 50 / 60 Hz, conditie meetlucht 0...+50 °C/5...95% rH, niet-condenserend, af fabriek bedraad en afgesteld. Uitvoering rechts.

Product: SCHAKO type VAQS®

Behuizing (tegen meerprijs):

-	verzinkt plaatstaal, met DD-lak (-DD)

Toebehoren (tegen meerprijs):

-	Isolatieschaal (-DS2), uit isolatie 20 mm met plaatstalen ommanteling, verzinkt, onbrandbaar volgens DIN 	4102-17. Met M6 kooimoeren aan de hoeken.

-	Geluiddemper van minerale wol (-ZSQ) aan beide zijden met Metu-profiel M2, behuizing (l=1500) 	bestaand uit verzinkt plaatstaal met geïntegreerde MWK-OB-geluidsisolatiecoulissen (l=1000). De MWK-	OB-geluidsisolatiecoulissen, met RAL-keurmerk, bestaan uit slijtvaste, met glaszijde bedekte minerale 	vezelplaten (biologisch afbreekbaar, conform DIN 4102 niet brandbaar) in een frame uit verzinkt 	plaatstaal. Coulissen gemeten overeenkomstig ISO/DIS 7235 en overeenkomstig DIN 45646.

-	Instel- en diagnoseapparaat ZTH-EU (Belimo)

-	Met MP-bus compatibele elektrische regelaar LMV-D3-MP, NMV-D3-MP.