Volumenstromregler VARS®

Ausschreibungstexte

Volumenstromregler in runder Bauform, für Spiralrohranschluss, zum Einsatz in Zu- und Abluftsystemen für konstante oder variable Volumenstrom-, Raum- bzw. Kanaldruckregelung. Mit Zwangssteuerung Vmin , Vmax oder "ZU". Zulässiger Differenzdruckbereich: 20-1000 Pa, zulässige Umgebungstemperatur 0-50°C. Einsetzbar bei Kanalgeschwindigkeiten von 1-12 m/s.

Nachträgliche Verstellung der werkseitig eingestellten Betriebsvolumenströme möglich. Das Ausgangssignal kann verwendet werden für Master-Slave- oder Parallelbetrieb mehrerer Regler oder zur Istwertanzeige 2-10 V DC (0-10 V DC) entsprechend 0-100 % vom eingestellten Vmax in DDC / ZLT-Systemen.

Gehäuse aus Stahlblech verzinkt, mit silikonfreier Klappenblattdichtung aus PUR (luftdicht nach DIN EN 1751 (NW100 Klasse 2 / NW125 - 400 Klasse 3), Gehäuseleckage Klasse B nach DIN EN 1751), Messstäbe aus Aluminium-Strangpressprofil, Klappenlagerung aus Messing.

Mit elektrischem Regler LMV-D3-MF, Steuerspannung 24 V AC, 50 / 60 Hz, Temperaturkompensation von 10-40°C, werkseitig verdrahtet und justiert.

Fabrikat: SCHAKO Typ VARS®

Gehäuse (gegen Mehrpreis):

-	Stahlblech verzinkt, mit DD-Lackierung (-DD)

-	Edelstahl (-V2A)

-	Edelstahl (-V4A)

Zubehör (gegen Mehrpreis):

-	Flachbett-Dämmschale (-FD1), aus schalldämmendem Material 3 mm mit Blechummantelung aus Stahlblech verzinkt.

-	Dämmschale (-DS2), aus schalldämmendem Material 20 mm mit Blechummantelung aus Stahlblech verzinkt, nicht brennbar nach DIN 4102-17.

-	Metu-Flansch (-MF1), beidseitig, Rohrflansch AF.

-	Gegenflansch, beidseitig zu Metu-Flansch (Paar), lose.

-	Spannring (-SR) zum Verbinden von Metu-Flansch und Gegenflansch (Paar), lose.

-	Flach-Flansch (-FF1), beidseitig, nach DIN 24 154 / 5.

-	Gummilippendichtung (-GD1), aus Spezialgummi.

-	Rohrschalldämpfer (-RS), Außenmantel und Lochblech aus Stahlblech verzinkt, mit Mineralwollefüllung.

-	Einstell- und Diagnosegerät ZTH-EU (Belimo)

-	MP-Bus-fähiger elektrischer Regler

Bitte beachten!

Spannringe, Gegenflansche und Rohrschalldämpfer

sind separat zu bestellen und werden lose mitgeliefert!