Luchtvolumeregelaar VRA-R Smart®

Aanbestedingsteksten

Luchtvolumeregelaar in ronde bouwvorm, voor spiraalbuisaansluiting overeenkomstig DIN EN 1506, om te worden gebruikt in luchttoevoer-en luchtafvoersystemen of variabele luchtvolume-, ruimte, respectievelijk kanaaldrukregeling. Met klepbediening Vmin, Vmax of "GESLOTEN". Toegelaten drukverschil van 20 tot 1000 Pa, toegelaten omgevingstemperatuur van 0 tot 50 °C. Inzetbaar bij kanaalsnelheden van 1-12 m/s.

De bedrijfsvolumes die in de fabriek werden ingesteld kunnen achteraf worden versteld. Het uitgangssignaal kan worden gebruikt voor master-slave- of parallelle werking van meerdere regelaars of voor de aanduiding van de werkelijke waarde 2-10 V DC (0-10 V  DC) in overeenstemming met 0-100% van ingestelde Vmax in DDC-/ZLT-systemen.

Behuizing uit verzinkt plaatstaal, met siliconenvrije kleppenbladafdichting uit PUR (luchtdicht conform DIN EN 1751 (NW 100 klasse 2 / NW 125 - 400 klasse 3), lekkage van de behuizing klasse B conform DIN EN 1751), meetlatten uit geëxtrudeerde aluminiumprofielen, kleppenlager uit messing. Met elektrische regelaar LMV-D3-MF, stuurspanning 24 V AC, 50/60 Hz, temperatuurcompensatie van 10 tot 40 °C, in de fabriek bekabeld en geijkt.

Product: SCHAKO type VARS®

Behuizing (tegen meerprijs):

-	verzinkt plaatstaal, met DD-lak (-DD)

-	roestvrij staal (-V2A)

-	roestvrij staal (-V4A)

Toebehoren (tegen meerprijs):

-	Isolatiemantel in vlak bed (-FD1), uit geluidsdempend materiaal 3 mm met plaatommanteling uit verzinkt 	plaatstaal.

-	Isolatiemantel (-DS2), uit geluiddempend materiaal 20 mm met ommanteling uit verzinkt plaatstaal, niet 	brandbaar conform DIN 4102-17.

-	Metu-flens (-MF1/-MF2), aan beide kanten, buisflens AF.

-	Tegenflens, aan beide kanten voor Metu-flens (paar), los.

-	Spanring (-SR) om de Metu-flens en de tegenflens te verbinden (paar), los.

-	Platte flens (-FF1/-FF2), aan beide kanten overeenkomstig DIN 24 154 / 5.

-	Rubberen lippendichting (-GD1), uit speciaal rubber.

-	buisgeluiddemper (-RS), buitenmantel en geperforeerde plaat uit verzinkt plaatstaal, met vulling van 	minerale wol.

-	Instel- en diagnoseapparaat ZTH-EU (Belimo)

-	elektrische regelaar die geschikt is voor MP-bussen

Let op!

Spanringen, tegenflenzen en buisgeluiddempers moeten afzonderlijk worden besteld en worden los meegeleverd!