Régulateur de débit VRA-R Smart®

Textes de soumission

Régulateur de débit en forme de construction ronde, pour raccord de tuyau en forme d'hélice selon DIN EN 1506, pour l'utilisation dans des systèmes d'air soufflé ou extrait pour la régulation constante ou variable du débit ou de la pression dans la pièce ou le conduit. Avec commande forcée Vmin , Vmax ou "FERMÉ". Plage de pression différentielle admissible de 20 à 1000 Pa, température ambiante admissible de 0 à 50 °C. Utilisable pour des vitesses dans le conduit de 1 à 12 m/s. Réglage ultérieur des débits possible en tout temps. Le signal de sortie peut être utilisé pour le fonctionnement maître-esclave ou en parallèle de plusieurs régulateurs ou pour l'affichage de la valeur effective 2-10 V CC (0-10 V CC) correspondant à 0 - 100 % de la valeur Vmax dans des systèmes DDC / ZLT. Boîtier en tôle d'acier galvanisée, avec joint du volet de clapet en PUR sans silicone (étanche à l'air selon DIN EN 1751 (NW100 classe 2 / NW125 - 400 classe 3), taux de fuite du boîtier classe B selon DIN EN 1751), graduations de mesure en profilé d'aluminium extrudé, support du volet en laiton. Avec régulateur électrique LMV-D3-MF, tension de commande 24 V CA, 50/60 Hz, compensation de température de 10 à 40° C, câblé et ajusté à l'usine.

Modèle : SCHAKO type VARS®

Boîtier (moyennant supplément):

-	Tôle d'acier galvanisée avec laque DD (-DD)

-	Acier inox (-V2A)

-	Acier inox (-V4A)

Accessoires (moyennant supplément) :

-	Capotage avec isolation plate (-FD1) en matériau insonorisant de 3 mm et enveloppe en tôle d'acier 	galvanisé.

-	Capotage (-DS2), en matériau insonorisant de 20 mm avec enveloppe en tôle d'acier galvanisé, non 	inflammable selon DIN 4102-17.

-	Bride METU (-MF1/-MF2), des deux côtés, bride de tuyau AF.

-	Contre-bride pour les deux côtés de la bride Metu (lot de deux), non montée.

-	Collier de serrage (-SR) pour raccorder la bride Metu et la contre-bride (lot de deux), non monté.

-	Bride plate (-FF1/-FF2), des deux côtés, selon DIN 24 154 / 5.

-	Joint à lèvres en caoutchouc spécial (-GD1).

-	Silencieux circulaire (-RS), habillage extérieur et tôle perforée en tôle d'acier galvanisée, tapissé de laine 	minérale.

-	Appareil de réglage et de diagnostic ZTH-EU (Belimo)

-	Régulateur électrique compatible avec bus MP

Veuillez noter !

Colliers de serrage, contre-brides et silencieux circulaires doivent être commandés séparément et sont livrés non montés !