Regolatore volumetrico VARS®

Testo per la specifica

Regolatore volumetrico (esecuzione circolare) per il collegamento a tubi spiroidali, da installare in impianti di mandata o ripresa per la regolazione costante o variabile della portata volumetrica. Con regolazione forzata Vmin, Vmax o "CHIUSO". Campo di differenza di pressione consentito 20-1000 Pa, temperatura ambiente consentita 0-55°C. Installabile con velocità nel canale da 2 a 12 m/s Possibile cambiare i valori impostati in fabbrica.  Il segnale di uscita può essere utilizzato per il funzionamento master - slave o in parallelo di più regolatori o per l'indicazione del valore effettivo 2-10 V DC (0-10 V DC) riferito a 0-100% del valore Vmax impostati in sistemi BMS. Involucro in lamiera d'acciaio zincata con guarnizione serranda senza silicone in PUR a tenuta secondo DIN EN 1751 (grandezza 100 classe 2/ grandezza 125 -  400 classe 3), tenuta involucro classe B secondo DIN 1751), misuratore a croce in alluminio profilato, posizione serranda in ottone. Con regolatore elettrico LMV-D3-MF, alimentazione di comando 24 V AC 50/60 Hz, compensazione di temperatura di 10-40°C, cablata e montata in fabbrica.

Marca: SCHAKO Tipo VARS®

Involucro (con sovrapprezzo)

-     Lamiera d'acciaio zincata, con verniciatura poliuretanica tipo DD

-     Acciaio inox (-V2A)

-     Acciaio inox (-V4A)

Accessori (con sovrapprezzo):

-     Isolamento piatto (FDS) in materiale isolante 3 mm, con mantello in lamiera d'acciaio zincata.

-     Isolamento (DS) in materialeisolante 20 mm con mantello in lamiera d'acciaio zincata, incombustibile

secondo DIN 4102-17.

-     Flangia Metu (-MF), a due lati, flangia tubolare AF

-     Controflangia (coppia) bilaterale per flangia Metu, fornita sciolta

-     Anello di tensione (-SR) per collegamento della flangia Metu con la controflangia (coppia), forniti

sciolti.

-     Flangia piatta (-FF), due lati, conf. DIN 24 154/5.

-     Guarnizione di tenuta (GD) in gomma speciale.

-     Silenziatore circolare (RS), mantello esterno e lamiera in acciaio zincato con inserto in lana minerale.

-     Apparecchio per la regolazione e la diagnosi ZTH-EU (Belimo)

-     Regolazione elettrica non adatta per MP Bus.

Attenzione!

Gli anelli di tensione, la controflangia e il silenziatore tubolare devono essere ordinati separatamente e vengono forniti sciolti!