Regolatore di portata silenziato VAS

TESTO PER CAPITOLATO

Regolatore di portata silenziato per sistemi di mandata o di ripresa aria. Collegamento a canali rettangolari secondo DIN EN 1505 senza elemento di riduzione o di raccordo, collegamento a tubazioni secondo DIN EN 1506 con elemento di raccordo. Regolatore per la regolazione di portate costanti o variabili e della pressione ambiente o interna al canale. Con comando tassativo Vmin, Vmax o "CHIUSO". In esecuzione destra e sinistra.

Temperature ambiente consentite da 0 a 55° C. L´unità è completa di croce di misurazione in profilato d´alluminio estruso, con parti arrotondate, supporti della doppia croce di misurazione in materiale plastico, serranda di taratura con alette con movimento contrapposto in profilati d´alluminio estruso. inoltre è possibile misurare la portata volumetrica effettiva con un segnale di feedback U5. Il segnale di uscita può essere utilizzato per funzionamento master-slave o parallelo di diversi regolatori o per la visualizzazione del valore nominale 2-10 V DC (0-10 V DC) corrispondente al 0-100% di Vnom impostata in sistemi DDC/ZLT.

Il VAS soddisfa i più elevati requisiti di tenuta secondo DIN EN 1751. Perdita involucro, classe C e perdita serranda classe 4. L´involucro è realizzato in acciaio zincato (-SV) con isolamento termoacustico e lana minerale igienica secondo VDI 6022, nonché serranda in alluminio pressofuso con guarnizione in gomma TPV. Il segnale della pressione differenziale viene misurato con una croce di misurazione in profilato di alluminio e valutato nel regolatore elettronico.

  - Per l´utilizzo in sistemi di mandata, con regolatore elettronico NMW-D3-MP SO, tensione di comando 24 V ca, 50/60 Hz, compensazione temperatura 10-40°C, cablato e tarato in fabbrica.

Marca: SCHAKO Tipo VAS-K-…-Z / Tipo VAS-S-…-Z con silenziatore lungo

- Per l´utilizzo in sistemi di ripresa, con regolatore elettronico NMV-D3-MP SO, tensione di comando 24 V ca, 50/60 Hz, compensazione temperatura 10-40°C, cablato e tarato in fabbrica.

Marca: SCHAKO Tipo VAS-K-…-A / Tipo VAS-S-…-A con silenziatore lungo

Direzione di montaggio:

- destra (-R) (standard)

- sinistra (-L)

Accessori (con sovrapprezzo):

- Isolamento acustico piatto (-FD1) per la riduzione del rumore irradiato in materiale isolante installato all´interno dell´involucro, quindi il regolatore mantiene lo stesso ingombro.

- Batteria calda (H2/H4) con collegamento mediante filettatura esterna, pressione di lavoro 8 bar, pressione di controllo 16 bar, costituito da telaio in lamiera d'acciaio zincato, tubi in rame, collettore in acciaio, alette in alluminio.

- con 2 file di tubi (-H2)

- con 4 file di tubi (-H4)

- Verniciatura DD (-DD) contro aria ambiente aggressiva

- Elemento di transizione in lamiera d'acciaio zincata.

- per il collegamento a canali circolari (-USR)

- per il collegamento a canali rettangolari (-USE)

- Guarnizione di tenuta in gomma (-GD1), in gomma speciale (solo per USR)