Volumenstromregler VLV55/VLV65

Ausschreibungstext

VLV55 | VLV65

Volumenstromregler in runder Bauform, für Rundrohranschluss, zum Einsatz in Zu- und Abluftsystemen, für konstante oder variable Volumenstromregelung.

Messung der Volumenströme nach dem Venturi-Prinzip. Genormte Venturidüse mit Messpunkten zur Differenzdruckmessung vor der Düse und im Düsenhals. Dadurch hohe Regelgenauigkeit bei niedrigen Luftgeschwindigkeiten, Kanaldrücken und beliebigen Anströmbedingungen.

Düse und Differenzdrucksensor unempfindlich gegen Verschmutzung. Rohrstutzen passend für Luftleitungen nach DIN EN 1506. Position der Regelklappe von außen sichtbar.

Leckage am Klappenblatt nach DIN EN 1751, Klasse C.

Gehäuse¬-Leckage nach DIN EN 1751, Klasse 4.

Besondere Merkmale

-	für Einsatz bei niedrigen Luftgeschwindigkeiten und Kanal-drücken entwickelt

-	lageunabhängiger Einbau möglich

-	hohe Regelgenauigkeit bei beliebiger Anströmung

-	unempfindlich gegen Verschmutzung

Materialien Gehäuse und Innenteile

-	Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt (-SV)

-	Klappenblattdichtung aus EPDM, silikon- und halogenfrei

-	Ringkammerdichtung aus EPDM, silikon- und halogenfrei

-	Venturidüse aus Aluminium, mit zur Mittelwertbildung an-gebrachten Messpunkten nach DIN EN ISO 5167.

Technische Daten

-	Nenngrößen von 100 - 315 mm

-	Volumenstrombereich von 13 - 2195 m³/h (4 - 610 l/s) ca. 10 - 100 % von Nennvolumenstrom

-	Mindestdruckdifferenz von 5 - 150 Pa

-	Zulässiger statischer Differenzdruckbereich: 20 - 750 Pa

-	Zulässige Umgebungstemperatur 0 - 50 °C

-	Einsetzbar bei Kanalgeschwindigkeiten von 0,5 - 8 m/s (abhängig von Düsenvariante)

Anbauteile

Elektronischer Kompaktregler geeignet zur Einzelregelung oder Anbindung an eine Gebäudeleittechnik. Bei Bedarf in BUS-fähiger Ausführung (LON, Modbus RTU, KNX, BACnet).

-	Versorgungsspannung 24 V AC/DC, 50/60 Hz

-	werkseitig verdrahtet und parametriert

-	auf Wunsch Regler mit Potentiometer und Display zum nachträglichen Verstellen

-	mögliche Zwangssteuerungen: ZU, Vmin, Vmax, AUF

-	nachträgliche Verstellung der werkseitig eingestellten Betriebsvolumenströme möglich.

Fabrikat: SCHAKO Typ VLV

-	Gehäuse, Klappenblatt und Meßaufnehmer gegen Mehrpreis mit DD-Lackbeschichtung (-DD)

Zubehör (gegen Mehrpreis)

-	METU-Flansch (-MF1), beidseitig, Rohrflansch Typ AF.

-	Flach-Flansch (-FF1), beidseitig, nach DIN 24154/5.

-	Gummilippendichtung (-GD1), beidseitig, Spezialgummi.

-	Rohrschalldämpfer (-RS), starre Ausführung, Außenmantel und Lochblech aus Stahlblech verzinkt mit Mineralwollefüllung