Luchtvolumeregelaar VLV55/VLV65

Aanbestedingstekst

VLV55 | VLV65

Luchtvolumeregelaar in ronde vorm, voor ronde buisaansluiting, voor gebruik in luchttoevoer- en luchtafvoersystemen, voor constante of variabele luchtvolumeregeling.

Meting van de luchtvolumes volgens het Venturi-principe. Ge-normde Venturi-sproeier met meetpunten voor de drukver-schilmeting voor de sproeier en in de hals van de sproeier. Daardoor een hoge regelnauwkeurigheid bij lage luchtsnelhe-den, kanaaldrukwaarden en willekeurige aanstroomvoorwaar-den.

Sproeier en drukverschilsensor ongevoelig voor vervuiling. Buissteunen passend voor luchtleidingen overeenkomstig DIN EN 1506. Positie van de regelklep langs buiten zichtbaar.

Lek aan klepblad overeenkomstig DIN EN 1751, klasse C.

Behuizingslekkage overeenkomstig DIN EN 1751, klasse 4.

Bijzondere kenmerken

-	voor gebruik bij lage luchtsnelheden en kanaaldrukwaarden ontwikkeld

-	inbouw ongeacht de positie mogelijk

-	grote regelnauwkeurigheid bij willekeurige aanstroming

-	ongevoelig voor vervuiling

Materialen behuizing en binnenste onderdelen

-	Behuizing uit verzinkt plaatstaal (-SV)

-	Klepbladdichting uit EPDM, silicone- en halogeenvrij

-	Ringkamerdichting uit EPDM, silicone- en halogeenvrij

-	Venturi-sproeier uit aluminium, met aangebrachte meetpun-ten voor de gemiddelde waarde 	overeenkomstig DIN EN ISO 5167.

Technische gegevens

-	Nominale afmetingen van 100 - 315 mm

-	Luchtvolumebereik van 13 - 2195 m³/u (4 - 610 l/s) ca. 10 - 100 % van het nominale luchtvolume

-	Minimaal drukverschil van 5 - 150 Pa

-	Toegestaan statisch drukverschilbereik: 20 - 750 Pa

-	Toegestane omgevingstemperatuur 0 - 50 °C

-	Te gebruiken bij kanaalsnelheden van 0,5 - 8 m/s (afhankelijk van de nozzlevariant)

Aanbouwonderdelen

Elektronische compacte regelaar geschikt voor de afzonderlijke regeling of integratie in een gebouwbeheersysteem. Indien nodig in BUS-compatibele uitvoering (LON, Modbus RTU, KNX, BACnet).

-	Voedingsspanning 24 V AC/DC, 50/60 Hz

-	in de fabriek bekabeld en geparametreerd

-	op aanvraag een regelaar met potentiometer en display voor de verstelling achteraf

-	mogelijke gedwonen besturingen: GESLOTEN, Vmin, Vmax, OPEN

-	De bedrijfsvolumes die in de fabriek werden ingesteld kun-nen achteraf worden versteld.

Product: SCHAKO type VLV

-	Behuizing, klepblad en meetopnemer tegen meerprijs met DD-laklaag (-DD)

Toebehoren (tegen meerprijs)

-	METU-flens (-MF1), aan beide kanten, buisflens type AF.

-	Platte flens (-FF1), aan beide kanten, overeenkomstig DIN 24154/5.

-	Rubberen lippendichting (-GD1), aan beide kanten, speciaal rubber.

-	Buisgeluiddemper (-RS), starre uitvoering, buitenmantel en geperforeerde plaat uit verzinkt plaatstaal met 	vulling van minerale wol