Régulateur de débit VLV55/VLV65

Texte de soumission

VLV55 | VLV65

Régulateur de débit en forme de construction ronde, pour raccorder un tuyau rond et pour l'utilisation dans des systèmes d'air soufflé ou extrait pour la régulation constante ou variable du débit.

Mesure du débit d'air selon le principe venturi. Buse venturi normée avec points de mesure pour permettre une mesure de la pression différentielle avant la buse et dans le col de la buse. Cela garantit une haute précision de régulation quand la vitesse de l'air et la pression du conduit sont faibles et quelles que soient les conditions de flux d'air.

Buse et capteur de pression différentielle insensibles aux salissures. Manchons de tubes appropriés pour des conduites d'air selon DIN EN 1506. Position du clapet d'étranglement visible depuis l'extérieur.

Taux de fuite lorsque le volet est fermé selon la norme DIN EN 1751, classe C.

Taux de fuite du boîtier selon la norme DIN EN 1751, classe 4.

Caractéristiques particulières

- Développé pour une utilisation à des pressions de conduit et vitesses de l'air faibles

- Montage possible indépendamment de la situation

- Haute précision de régulation quel que soit le flux d'air

- Insensible aux salissures

Matériaux boîtier et pièces internes

- Boîtier en tôle d'acier, galvanisé (-SV)

- Joint du volet en EPDM, sans silicone ni halogène

- Joint de chambre toroïdale en EPDM, sans silicone ni halogène

- Buse venturi en aluminium, avec points de mesure appliqués conformément à la norme DIN EN ISO

5167 pour calculer la moyenne selon la méthode du centroïde.

Caractéristiques techniques

- Dimensions nominales de 100 à 315 mm

- Plage de débit d'air de 13 à 2195 m³/h (4 - 610 l/s), env. 10 - 100 % du débit d'air nominal

- Différence de pression minimale de 5 - 150 Pa

- Plage de pression différentielle statique admissible : 20 à 750 Pa.

- Température ambiante admissible 0 - 50 °C.

- Utilisable pour des vitesses dans le conduit de 0,5 à 8 m/s (en fonction du type de buse).

Composants

Régulateur compact électronique approprié pour une régulation individuelle ou un raccordement avec un système de gestion technique des bâtiments. Si nécessaire, en version compatible BUS (LON, Modbus RTU, KNX, BACnet).

- Tension d'alimentation : 24 V CA/CC 50/60 Hz

- Câblage et paramétrage en usine

- Régulateur avec potentiomètre et écran pour un ajustage ul-térieur disponible sur demande

- Commandes forcées possibles : FERMÉ, Vmin, Vmax, OUVERT

- Réglage ultérieur des débits possible à tout moment.

Modèle : SCHAKO type VLV

- Boîtier, volet et capteur de mesure disponibles moyennant supplément avec une couche de laque DD (-DD)

Accessoires (moyennant supplément)

- Bride METU (-MF1), des deux côtés, bride de tuyau type AF.

- Bride lisse (-FF1), des deux côtés, selon DIN 24154/5.

- Joint à lèvres (-GD1) des deux côtés, en caoutchouc spécial.

- Silencieux circulaire (-RS), version fixe, habillage extérieur et tôle perforée en tôle d'acier galvanisé,

tapissé de laine minérale.