Luchtvolumeconstanthouder VOLKOM

Aanbestedingsteksten

Constanthouder voor luchtdebiet VOLKOM in ronde uitvoering, onderhoudsvrij, plaatsonafhankelijk inbouwbaar, voor het constant houden van het luchtdebiet in verluchtings- en klimatiseringsinstallaties in drukbereiken 50-300 Pa. Mechanisch regelprincipe, automatisch met regelkelp, regelveer en dempingselement. De luchtvolumeafwijking ligt bij ±10 % met betrekking tot het maximale luchtvolume. De inbouw gebeurt in buisleidingen, voor de verstelling van het vooraf ingestelde luchtvolume door de installateur blijft de regelbehuizing van buitenaf toegankelijk.

Behuizing, regelklep en regelbehuizing uit kunststof (polystyrol PS, slagvast), bouwstofklasse B2 volgens DIN 4102, rubberen lipdichting uit speciaal rubber. Dichtheid van de behuizing klasse B conform DIN EN 1751.

Product: SCHAKO type VOLKOM