ATEX Volumenstromregler VPEX

Texte de soumission

Régulateur de débit en forme de construction ronde en matière plastique difficilement inflammable et électriquement conducteur pour l'utilisation dans des systèmes d'air soufflé ou extrait pour la régulation constante ou variable du débit et dans les systèmes de ventilation pour laboratoires. Approprié pour la régulation de la pression dans la pièce et dans le conduit. Convient aux fluides agressifs car tous les composants qui entrent en contact avec le fluide sont en matière plastique.

Plage de pression différentielle admissible : 50 à 1000 Pa.

Température ambiante admissible 0...50 °C.

Utilisable pour des vitesses dans le conduit de 2 à 13 m/s.

Réglage ultérieur des débits possible en tout temps.

Les signaux de sortie 0/2...10 V CC peuvent être utilisés pour l'affichage de la valeur actuelle ou pour affichage de la position du volet.

Boîtier et volet en matière plastique PPs-EL avec joint du volet de clapet en PUR sans silicone pour assurer une fermeture étanche à l'air selon DIN EN 1751 (classe 2 uniquement NW 100, classe 3 uniquement NW125 - 400), taux de fuite du boîtier classe C selon DIN EN 1751.

Tiges rondes en matière plastique PP avec des points de mesure côté pression et côté aspiration, disposés suivant la méthode des centres de gravité.

Support du volet an PP

Avec régulateur électrique, ATEX-NM-K2

Tension d'alimentation 24 V CA / CC, +/- 15 %, 50/60 Hz

câblage et ajustage en usine.

Modèle : SCHAKO type VPEX-...-A098-...

Avec servomoteur à ressort de rappel ATEX-NM-F-K2 (moyennant supplément)
--- sans courant fermé
--- sans courant ouvert

Modèle : SCHAKO type VPEX-...-A100-...