ATEX Volumenstromregler VQEX

Ausschreibungstext

Volumenstromregler in eckiger Bauform, aus Stahl verzinkt, für Kanalanschluss nach DIN EN 1505, zum Einsatz in Zu- und Abluftsystemen für konstante oder variable Volumenstromregelung, in ATEX Ausführung gemäß Produktrichtlinie ATEX 2014/34/EU.

Zulässiger Differenzdruckbereich: 50…1000 Pa.

Zulässige Umgebungstemperatur: 0…50°C.

Einsetzbar bei Kanalgeschwindigkeiten von 2…13 m/s.

Nachträgliche Verstellung der werkseitig eingestellten Betriebsvolumenströme möglich.

Die Ausgangssignale 0/2…10 VDC können verwendet werden zur Istwert-Anzeige sowie zur Anzeige der Klappenposition.

Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt:

Lamellen gegenläufig, luftdicht nach DIN EN 1751, bis Klasse 4, aus Aluminium-Strangpressprofil, Sinterlager

Fabrikat: SCHAKO Typ VQEX-JK-LU

Lamellen gegenläufig, nicht luftdicht aus Stahlblech verzinkt, Sinterlager

Fabrikat: SCHAKO Typ VQEX-HKU

Gehäuseleckage nach DIN EN 1751, Klasse B

Messstäbe aus Aluminium-Rundrohr, an welchem zur Mittelwertbildung jeweils druck- und saugseitig 6 Messpunkte nach dem Schwerlinienverfahren angebracht sind.

Klappenlagerung Sinterlager

Mit elektrischem Regler, ATEX-NM-K2,

Speisespannung 24 VAC/DC ±15%, 50/60 Hz

werkseitig verdrahtet und justiert.

Fabrikat: SCHAKO Typ VQEX

mit Federrücklaufantrieb (gegen Mehrpreis)

--- stromlos ZU

--- stromlos AUF

Gehäuse (gegen Mehrpreis) aus:

--- Stahlblech verzinkt, mit DD-Lackierung (-DD)

Zubehör VQEX

Dämmschale (-DS4)

aus schalldämmendem, isolierendem Material, 40mm, mit Blechummantelung, aus verzinktem Stahlblech, nicht brennbar nach DIN 4102-17. Bei dieser Ausführung befindet sich an jedem Eckwinkel eine Käfigmutter M6

Mineralwolle-Schalldämpfer (ZSQ-EX)

Gehäuse aus Stahlblech verzinkt

beidseitig mit Metuprofil M3

Kulissen-Rahmen aus Stahlblech verzinkt

Mineralfaserplatten gemäß DIN 4102 A2, mit Glasseideabdeckung, biolöslich, abriebfest

mit Kulissen MWK

ACHTUNG

Der Zusatzschalldämpfer ist nicht im Bestellschlüssel der Volumenstromregler enthalten und muss gesondert mitbestellt werden.