Régulateur de débit ATEX VQEX

Texte d’appel d‘offre

Régulateur de débit en forme de construction rectangulaire, en tôle d'acier galvanisée, pour le raccord à des conduits selon DIN EN 1505, pour l'utilisation dans des systèmes d'air soufflé ou extrait pour la régulation constante ou variable, en version ATEX selon la directive produits ATEX 2014/34/UE.

Plage de pression différentielle admissible: 50 à 1000 Pa.

Température ambiante admissible: 0 à 50 °C.

Utilisable pour des vitesses dans le conduit de 2 à 13 m/s.

Réglage ultérieur des débits possible en tout temps.

Les signaux de sortie 0/2...10 V CC peuvent être utilisés pour l'affichage de la valeur actuelle ou pour affichage de la position du volet.

Boîtier en tôle d'acier, galvanisée:

Ailettes à contre-sens, étanche à l'air selon DIN EN 1751, jus-qu'à classe 4, en profilé d'aluminium extrudé, coussinet fritté

Modèle: SCHAKO, type VQEX-JK-LU

Ailettes à contre-sens, en tôle d'acier galvanisée, non étanches à l'air, coussinet fritté

Modèle: SCHAKO type VQEX-HKU

Taux de fuite du boîtier selon DIN EN 1751, classe B

Tiges rondes en aluminium avec 6 points de mesure côté pres-sion et 6 points de mesure côté aspiration, disposés suivant la méthode du des centres de gravité et permettant de calculer la moyenne.

Support du volet avec un coussinet fritté

Avec régulateur électrique, ATEX-NM-K2,

Tension d'alimentation 24 VCA/CC ±15%, 50/60 Hz

câblage et ajustage en usine.

Avec servomoteur à ressort de rappel (moyennant supplément)

- sans courant fermé

- sans courant ouvert

Boîtier (moyennant supplément) en:

- tôle d'acier galvanisée, avec vernis DD (-DD)

ACCESSOIRES VQEX

Capotage (-DS4)

En matériau insonorisant et isolant de 40 mm et enveloppe en tôle d'acier galvanisée, non inflammable selon DIN 4102-17. Chaque cornière d'angle de cette version est muni d'un écrou cage M6

Silencieux avec laine minérale (ZSQ-EX)

Boîtier en tôle d'acier galvanisée

En profilé Metu M3 des deux côtés

Cadre à baffle en tôle d'acier galvanisée

Plaques de fibres minérales selon DIN 4102 A2 avec revête-ment en soie de verre, biosolubles et résistantes à l'abrasion

avec baffles MWK

ATTENTION

Le silencieux supplémentaire n'est pas compris dans la réfé-rence de commande des régulateurs de débit et doit être commandé séparément.