Volumenstromregler VRAPPs

Ausschreibungstexte

Volumenstromregler zum Einsatz in Zu- und Abluftsystemen für konstante oder variable Volumenstrom-, Raum- bzw. Kanaldruckregelung. Auch geeignet zum Einsatz in Digestorien oder mit aggressiven Medien belasteter Luft. Mit Zwangssteuerung Vmin, Vmax oder "ZU". Zulässiger Differenzdruckbereich: 20-1000 Pa, zulässige Umgebungstemperaturen 0-55 °C. Einsetzbar bei Kanalgeschwindigkeiten von 1-12 m/s (nur Gruner 227VM). Nachträgliche Verstellung der werkseitig eingestellten Betriebsvolumenströme möglich (Typ Gruner, Verstellung direkt am Regler über Potentiometer ohne Service-Tool). Das Ausgangssignal kann verwendet werden für Master-Slave- oder Parallelbetrieb mehrerer Regler oder zur Istwertanzeige 2-10 V DC entsprechend 0-100 % vom eingestellten Vmax oder 0(2)-10 V entsprechen 0-100% von Vnenn in DDC / ZLT-Systemen.

Gehäuse aus Kunststoff PPs. Klappenblatt, Klappenachse und Messkreuz aus Kunststoff PP. Regler- und Antriebskonsole aus Kunststoff PP. Mit elektrischem Regler (227VM-024-10-DS3), Steuerspannung 24 V AC, 50/60 Hz, Temperaturkompensation von 10-40 °C, werkseitig verdrahtet und justiert.

Klappenblattdichtung silikonfrei aus PUR (NW 110 luftdicht schließend nach DIN EN 1751 Klasse 2, NW 125-400 luftdicht schließend nach DIN EN 1751 Klasse 3).

Gehäusedichtheitsklasse C nach DIN EN 1751.

Fabrikat: SCHAKO Typ VRAPPs

Größe ........................

-	mit Gruner Kompakt-Regler (Standard)

-	227VM-024-10-DS3

-	mit Gruner Universalregler GUAC-SM3/SCH (gegen Mehrpreis)

-	328CS-024-10B-VISIT06 (schnelllaufend)

-	361C-024-10-V (Federrückläufer)

- stromlos „ZU“

- stromlos „AUF“

-	mit MP-busfähigem Regler (gegen Mehrpreis)

VRP-M-VFP 300 / NM24A-V-ST

-	mit Schnellläuferantrieb (gegen Mehrpreis)

VRP-M-VFP 300 / NMQ24A-SRV-ST

-	mit Federrückläuferantrieb (gegen Mehrpreis):

VRP-VFP 300 / SF24A-V

VRP-M-VFP 300 / SF24A-V-ST (MP-busfähig)

-	stromlos "ZU"

-	stromlos "AUF"

Zubehör (gegen Mehrpreis):

-	Flach-Flansch (Paar), beidseitig, aus Kunststoff PPs (-FF3)