Volumenstromregler VRAR

Ausschreibungstexte

Volumenstromregler in runder Bauform, für Spiralrohranschluss, zum Einsatz in Zu- und Abluftsystemen für konstante oder variable Volumenstrom-, Raum- bzw. Kanaldruckregelung. Mit Zwangssteuerung Vmin, Vmax oder "ZU". Zulässiger Differenzdruckbereich:           50-1000 Pa, zulässige Umgebungstemperatur 0 °C bis +55 °C. Einsetzbar bei Kanalgeschwindigkeiten von 1-12 m/s. Nachträgliche Verstellung der werkseitig eingestellten Betriebsvolumenströme möglich. Lageunabhängig einbaubar. Das Ausgangssignal kann verwendet werden für Master-Slave- oder Parallelbetrieb mehrerer Regler oder zur Istwertanzeige 2-10 V DC (0-10 V DC) entsprechend 0-100 % vom eingestellten Vmax in DDC / ZLT-Systemen (mehr im technischen Datenblatt GUAC-SM3/SCH Universal und 327VM-... Compact von Gruner). Gehäuse aus Stahlblech verzinkt, mit silikonfreier Klappenblattdichtung aus PUR zum luftdichten Schließen. Messkreuz aus Aluminium-Strangpressprofil, Messkreuzaufnehmer aus Kunststoff (PA6), Klappenlagerung aus Messing. Mit elektrischem Regler, Steuerspannung 24 V AC, 50 / 60 Hz, Temperaturkompensation von 10-40 °C, werkseitig verdrahtet und justiert. TÜV geprüft nach VDI 6022 Blatt 1 und 1946 Blatt 4.

Fabrikat: SCHAKO Typ VRAR

-	Gehäuseleckage nach DIN EN 1751, Klasse C, bei einem Kanaldruck bis 1000 Pa.

-	Leckage bei geschlossenen Klappenblatt nach DIN EN 1751

Klasse 4 (Baugröße NW100-125 Klasse 3) bei einem Kanaldruck bis 1000 Pa.

-	Gehäuse (gegen Mehrpreis) aus

-	Stahlblech verzinkt, mit DD-Lackierung (-DD)

-	Edelstahl 1.4301 (-V2)

-	Edelstahl 1.4571 (-V4)

-	mit Federrücklaufantrieb (gegen Mehrpreis):

-	stromlos "ZU" (-NC)

-	stromlos "AUF" (-NO)

Bei pneumatischem Antrieb entsprechend drucklos AUF / drucklos ZU.

-	mit pneumatischem Regler, Speisedruck 1,2 ± 0,1 bar, einsetzbar bei Kanalgeschwindigkeiten 3-12 m/s:

-	drucklos "ZU" oder

-	drucklos "AUF"

Kondition Messluft 0 °C bis +50 °C, 5...95 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend.

Auswahl Regler (Anbaugruppe) siehe Reglerauswahl Seite 49.

Zubehör (gegen Mehrpreis):

-	Dämmschale (-DS2), aus schalldämmendem Material 20 mm mit Blechummantelung aus Stahlblech verzinkt, nicht brennbar nach DIN 4102-17.

-	Flachbett-Dämmschale (-FD1), aus schalldämmendem Material 3 mm mit Blechummantelung aus Stahlblech verzinkt

-	Gummilippendichtung (-GD1), beidseitig, aus Spezialgummi.

-	Flach-Flansch (Paar), beidseitig, nach DIN 24 154 / 5.

-	aus Stahl verzinkt (-FF1)

-	aus Edelstahl V2A / 1.4301 (-FF2)

-	Metu-Flansch (Paar), beidseitig.

-	aus Stahl verzinkt (-MF1)

-	aus Edelstahl V2A / 1.4301 (-MF2)

-	Spannring (Paar), beidseitig, zum Verbinden von Metu-Flansch und Gegenflansch, lose.

-	aus Stahl verzinkt (-SR1)

-	aus Edelstahl V2A / 1.4301 (-SR2)

-	Gegenflansch (Paar), beidseitig, zu Metu-Flansch, lose.

-	aus Stahl verzinkt (-GF1)

-	aus Edelstahl V2A / 1.4301 (-GF2)

-	Rohrschalldämpfer (-RS-N), starre Ausführung, Außenmantel und Lochblech aus Stahlblech verzinkt mit Mineralwollefüllung

Bitte beachten!

Spannringe, Gegenflansche und Rohrschalldämpfer sind separat zu bestellen und werden lose mitgeliefert!