ATEX Volumenstromregler VREX

Ausschreibungstext

Volumenstromregler in runder Bauform, aus Stahl verzinkt, für Spiralrohranschluss, zum Einsatz in Zu- und Abluftsystemen für konstante oder variable Volumenstromregelung. Geeignet zur Raum- oder Kanaldruckregelung. In ATEX-Ausführung gemäß Produktrichtlinie ATEX 2014/34/EU.

Zulässiger Differenzdruckbereich: 0…1000 Pa.

Zulässige Umgebungstemperatur 0…50 °C.

Einsetzbar bei Kanalgeschwindigkeiten von 2…13 m/s.

Nachträgliche Verstellung der werkseitig eingestellten Betriebsvolumenströme möglich.

Die Ausgangssignale 0/2…10 V DC können verwendet werden zur Istwert-Anzeige sowie zur Anzeige der Klappenposition.

Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt, mit silikonfreier Klappenblattdichtung aus PUR zum luftdichten Schließen nach DIN EN 1751 (Klasse 2 nur NW 100, Klasse 3 nur NW 125…400), Gehäuseleckage Klasse B nach DIN EN 1751).

Messstäbe aus Aluminium-Rundrohr, an welchem zur Mittelwertbildung jeweils druck- und saugseitig 6 Messpunkte nach dem Schwerlinienverfahren angebracht sind.

Klappenlagerung aus Messing.

Mit elektrischem Regler, mit integriertem Feindrucksensor zur Differenzdruckmessung.

Speisespannung 24 V AC/DC ± 15% (20,4…27,6 VAC/DC),

50/60 Hz

werkseitig verdrahtet und justiert.

Fabrikat: SCHAKO Typ VREX

-	mit Federrücklaufantrieb (gegen Mehrpreis)

--- stromlos ZU

--- stromlos AUF

-	Gehäuse (gegen Mehrpreis) aus:

--- Stahlblech verzinkt, mit DD-Lackierung (-DD)

--- Edelstahl 1.4301 (-V2A)

--- Edelstahl 1.4571 (-V4A)

Zubehör VREX

Metu-Flansch (-MF1, MF2)

-	beidseitig, Rohrflansch Typ MF1, Stahl verzinkt

-	beidseitig, Rohrflansch Typ MF2, Edelstahl V2A, 1.4301

Gegenflansch (-GF), lose

-	beidseitig, zu Metu-Flansch (muss separat bestellt werden)

Spannring (-SR), lose

-	zum Verbinden von Metu-Flansch und Gegenflansch (muss separat bestellt werden)

Flach-Flansch (-FF1, FF2)

-	beidseitig, nach DIN 24 154/5. Typ FF1, Stahl verzinkt

-	beidseitig, nach DIN 24 154/5. Typ FF2, Edelstahl V2A, 1.4301

Dämmschale (-DS2)

-	aus schalldämmendem, isolierendem Material, 20 mm, mit Blechummantelung, aus verzinktem Stahlblech, nicht brennbar nach DIN 4102-17

Flachbett-Dämmschale (-FD1)

-	aus schalldämmendem, isolierendem Material 3 mm mit Blechummantelung aus Stahlblech verzinkt (Standard)

Gummilippendichtung (-GD1)

-	beidseitig, Spezialgummi.

Rohrschalldämpfer (-RS-Ex)

-	starre Ausführung

-	Außenmantel und Lochblech aus Stahlblech verzinkt

-	Mineralwollefüllung

Bitte beachten!

Gegenflansche, Spannringe oder Rohrschalldämpfer sind separat zu bestellen und werden lose mitgeliefert!