Tobera de gran alcance WDA

Textos de especificación

Tobera de gran alcance para climatizar salas grandes y altas, como por ejemplo naves de producción, teatros o salas de conciertos. Gracias al perfil cónico de la tobera se acelera el aire produciendo una vena de aire central estable. Con ello se consigue un gran alcance del chorro de aire. La construcción interior de la tobera de gran alcance aerodinámica sin cantos permite velocidades de salida muy altas con bajas potencias acústicas y alta inducción. La seguridad y la exactitud de los datos técnicos se garantizan gracias a mediciones y documentación en el laboratorio de flujos y la sala de medición de sonido de SCHAKO. Ideal para refrigeración y calefacción. Varias posibilidades de conexión y montaje, por ejemplo pared, techo, conducto rectangular o circular. Compuesta por tobera de Zincor (solo NW031-063) o de aluminio (a partir de NW080) lacado en un color RAL (RAL 9010, blanco, estándar). Para utilización en instalaciones de caudal variable.

NW	Caudales en m³/h a:

35 dB(A)	40 dB(A)

031	58		71

040	92		110

045	108		130

050	120		145

063	205		245

080	315		370

087	340		420

100	400		485

125	720		900

160	1000		1220

175	1100		1350

200	1285		1550

250	1708		2070

400	4200		5000

Modelo: SCHAKO tipo WDA-N-...

-	Para conexión a conducto flexible, con aro de montaje y boca de conexión

Modelo: SCHAKO tipo WDA-F-...

-	Para conexión a tubos helicoidales, con aro de montaje y boca de conexión

Modelo: SCHAKO tipo WDA-W-...

-	Para montaje en techos y paredes, con aro de montaje y boca de conexión (NW 400 no disponible)

Modelo: SCHAKO tipo WDA-D-...

-	Para conexión a conducto rectangular, con aro de montaje

Modelo: SCHAKO tipo WDA-K-...

-	Para conexión a conducto circular, con manguito para conducto circular (NW 031 - 050 y NW 400 no disponibles)

Modelo: SCHAKO tipo WDA-R-...

Accesorios:

Dispositivo de giro (-S0 / -SK)

-	Sin dispositivo de giro (-S0)

-	Con dispositivo de giro (-SK):

-	Zincor lacado (únicamente NW031-045):

-	RAL 9010 (blanco) (-9010, estándar)

-	Color RAL de libre elección (con precio adicional, -xxxx)

-	Aluminio lacado (a partir de NW063):

-	RAL 9010 (blanco) (-9010, estándar)

-	Color RAL de libre elección (con precio adicional, -xxxx)

Disco deflector (-DS0 / -DS1 / -DS2)

-	Sin disco deflector (-DS0)

-	Con disco deflector (-DS1 / -DS2, no disponible con elemento de regulación

-DV1 / -DV2):

-	De chapa de acero lacado:

-	RAL 9010 (blanco) (-9010, estándar)

-	Color RAL de libre elección (con precio adicional, -xxxx)

-	De chapa de acero galvanizado (solo para WDA-D)

Pieza reductora (-R0 / -RS)

-	Sin pieza reductora (-R0)

-	Con pieza reductora (solo posible para WDA-W/D-…-S0/SK):

-	De chapa de acero lacado:

-	RAL 9010 (blanco) (-9010, estándar)

-	Color RAL de libre elección (con precio adicional, -xxxx)

-	De chapa de acero galvanizado (solo para WDA-D)

Protección contra golpes (-B0 / -BS)

-	sin protección contra golpes (-B0)

-	con protección contra golpes (-BS):

-	De chapa de acero y acero redondo lacados:

-	RAL 9010 (blanco) (-9010, estándar)

-	Color RAL de libre elección (con precio adicional, -xxxx)

Marco exterior / anillo de brida (-BN / -BR / -FR)

-	sin marco exterior (-BN)

-	con marco exterior (-BR):

-	De aluminio lacado:

-	RAL 9010 (blanco) (-9010, estándar)

-	Color RAL de libre elección (con precio adicional, -xxxx)

-	Con anillo de brida (-FR, solo posible para WDA-K-…-SK):

-	De acero inoxidable (V2A)

Elemento de regulación (-DV0 / -DV1 / -DV2)

-	Sin elemento de regulación (-DV0)

-	con elemento de regulación (-DV1 / -DV2, no disponible con disco deflector

-DS1 / -DS2) (solo posible con NW 400):

-	De chapa de acero lacado:

-	RAL 9010 (blanco) (-9010, estándar)

-	Color RAL de libre elección (con precio adicional, -xxxx)

-	De chapa de acero galvanizado (solo para WDA-D)

Servomotor (-E000-AA / -E…-AL/AR/AI)

-	Sin servomotor (-E000-AA)

-	Con servomotor (-E…, solo posible con dispositivo de giro -SK, accionamiento interior (-AI) en combinación con disco deflector (-DS1/-DS2), pieza reductora (-RS) o elemento de regulación (-DV) solo posible bajo pedido)

-	24 V AC / 3 puntos (accionamiento exterior, solo para NW063-250) (-E047-AL/AR)

-	230 V AC / 3 puntos (accionamiento exterior, solo para NW063-250) (-E048-AL/AR)

-	24 V AC / 0-10 V DC (accionamiento exterior, solo para NW063-250) (-E049-AL/AR)

-	24 V AC / 3 puntos (accionamiento interior, solo para NW063-250) (-E090-AI)

-	24 V AC / 0-10 V DC (accionamiento interior, solo para NW063-250) (-E091-AI)

-	230 V AC / 3 puntos (accionamiento interior, solo para NW063-250) (-E092-AI)